	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	166
	0627.020.546.01
	Jaroslavice
	05753
	594199

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1243
	1261
	1261

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Jaroslavice se nachází se asi 17 km  jihovýchodně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Jaroslavice, zprac. LŐW Brno v 03/1999

· Dotazník

Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1242
	1271
	1271

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	66.7
	66.7
	73.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	64.1
	64.1
	70.5

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	40.8
	40.8
	44.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	90
	88
	97

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	141
	138
	152

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	147
	144
	158

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	182.8
	182.8
	201.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	255.9
	255.9
	281.5


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je obec a provoz zajišťuje Dobrovolný svazek obcí Jaroslavice, Slup.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Jaroslavice.  

Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu jsou vrty: HV203 s 

Q=2,6l/s, HV201 s Q=1,2l/s, HV202/1 s Q=3,7/s a HV203/1 s Q=2,3l/s o celkové vydatnosti   Q = 9,8 l/s.   

Z těchto zdrojů se voda čerpá do vodojemu Jaroslavice, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 232,30 m n.m.

Vlastní zásobení obce je gravitačně z VDJ Jaroslavice zásobovacím řadem, který je u obce napojen na rozvodnou síť.  

Ze skupinového vodovodu je také zásobena obec Slup se svými dvěma místními částmi – Oleksovičky a Slup.

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

C.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro skup.  vodovod Jaroslavice jsou zdroje JÚ Jaroslavice- HV203 s 

Q=2,6l/s, HV201 s Q=1,2l/s, HV202/1 s Q=3,7l/s a HV203/1 s Q=2,3l/s o celkové vydatnosti   Q = 9,8 l/s.   

C.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tasovice - vrty HV-1, HOXX, HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 22km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

· Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodné sítě  TLT100 dl. 4483m, r. 2005-2010

· Do plánu investic nových staveb je zařazena výstavba:

- rozvodné sítě  TLT100 dl. 1000m, r. 2005

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	497
	497
	1232

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	497
	497
	1232

	Počet EO
	obyv.
	668
	667
	1037

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	87.40
	87.25
	125.20

	BSK5
	kg/den
	40.07
	40.01
	62.20

	NL
	kg/den
	36.73
	36.68
	57.02

	CHSK
	kg/den
	80.14
	80.02
	124.40


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci se nachází firma Rybářství Pohořelice a.s., zabývající se chovem ryb a výkrmem drůbeže - vlastní ČOV, dále podnik Znovín Znojmo a.s. s produkcí technologických odpadních vod.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V současné době je v obci dobudována 1. etapa splaškové kanalizace a ČOV, která by měla být uvedena do trvalého provozu v roce 2003. ČOV je projektována pro 3800 EO.

ČOV je umístěna za obcí při pravém břehu Daníže, mezi státní silnicí II. tř. 397, směrem na Hrádek a Danížem. Strojně-technologické zařízení ČOV je dodávkou firmy Hydrotech a.s.

Na ČOV jsou přiváděny i odpadní vody z dalších obcí – Hrádek a Dyjákovice.

Provozovatel: Dobrovolný svazek obcí Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude dokončena výstavba splaškové kanalizace tak, aby na ČOV byly odvedeny veškeré odpadní vody z obce.

Alternativně budou na ČOV Jaroslavice odváděny i odpadní vody z obcí Valtrovice a Křidlůvky.

D.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2011 - 2012

· Výstavba kanalizace: 2004 - 2005

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	13.335

	Kanalizace (mil.Kč)
	50.721

	Celkem (mil.Kč)
	  64.056


	
	

	546.doc
	



