	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                          Změna 1 (k 03/2009)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	177
	0627.020.548.01
	Jiřice u Mor. Budějovic
	04575
	550841

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	54
	58
	58

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Jiřice u Moravských Budějovic se nachází se asi 18 km  severozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Jiřice u Moravských Budějovic, zprac. Ing.arch. Ivo Koudelka v 02/2000

· Dotazník

Změna k 03/2009
            -      DUR „Jiřice u Moravských Budějovic – splašková kanalizace a ČOV“
D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	62
	66
	66

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	2.6
	2.6
	2.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	2.5
	2.5
	2.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	2.3
	2.3
	2.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	102
	96
	105

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	111
	104
	115

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	113
	106
	117

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	7
	7
	7.7

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	9.8
	9.8
	10.8


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zdrojem pitné vody je stávající vrt Jiřice u Mor. Budějovic, o vydatnosti Q = 3,0 l/s. 

Z tohoto zdroje je voda čerpací stanicí dopravována do akumulace u ČS o objemu    2 m3, odkud je gravitačním zásobovacím řadem, napojeným na rozvodnou síť, obec zásobena..  

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r.2006 je plánováno, z důvodu zajištění zásobení obyvatelstva kvalitní vodou v dostatečném množství v řešeném období, napojení na skupinový vodovod Jevišovice a to přívodným řadem s čerp. stanicí z obce Boskovštejn.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je vrt Jiříkovice u Moravských Budějovic, o celkové vydatnosti  Q = 3,0 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 24 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2006 :

· čerpací stanice

· přívodný řad PVC 50 dl.257 m

· přívodný řad LT 80 dl.640 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	30
	30
	30

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	3.94
	3.94
	3.94

	BSK5
	kg/den
	1.82
	1.82
	1.82

	NL
	kg/den
	1.67
	1.67
	1.67

	CHSK
	kg/den
	3.64
	3.64
	3.64


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Zastavěné území obce je v současné době odkanalizováno dešťovou kanalizací, která pokrývá celé současně zastavěné území obce. Kanalizace není v dobrém technickém stavu.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje odkanalizování obce systémem oddílné kanalizace. K odvádění splaškových odpadních vod je navrhována splašková kanalizace DN 250.

Změna k 03/2009 - zrušeno
Čištění splaškových odpadních vod je navrhováno ve společné ČOV s obcí Boskovštejn.

Změna k 03/2009
Odpadní vody z obce budou čištěny na vlastní mechanicko-biologické ČOV, umístěné v prostoru pod obcí.

Obec leží na málo vodném toku, a proto bude posouzena nutnost návrhu odpovídajících opatření na této ČOV tak, aby byly zajištěny imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 229/2007 Sb.
U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Změna k 3/2009 – zrušeno
Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.
	Vodovody (mil.Kč)
	2.031

	Kanalizace (mil.Kč)
	7.109

	Celkem (mil.Kč)
	9.140


Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000.
Změna k 3/2009
	Vodovody (mil.Kč)
	2.031

	Kanalizace (mil.Kč)
	             6.65

	Celkem (mil.Kč)
	             8.681


	
	

	548.doc
	



