	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	196
	0627.020.549.01
	Korolupy
	06953
	594253

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	206
	157
	157

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Korolupy se nachází se asi 31 km  severozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Korolupy, zprac. URB Jihlava v 04/2002

· Dotazník

D. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	204
	157
	157

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	4.5
	0
	4.5

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	4.5
	0
	4.5

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	4.5
	0
	4.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	0
	78

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	60
	0
	78

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	60
	0
	78

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	12.2
	0
	12.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	17.1
	0
	17.1


D.1. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé k zásobování pitnou vodou využívají vlastních zdrojů – studní. 

Areál ZD má navrženo vlastní samostatné zásobování pitnou vodou.

D.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou je v obci navržen vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody bude vrt Korolupy, o vydatnosti Q = 0,70 l/s.

Z tohoto zdroje bude voda čerpána do věžového vodojemu Korolupy, o objemu 

1 x 50 m3, s max. hladinou 480,00 m n.m., odkud bude obec Korolupy zásobovacím řadem gravitačně zásobena. Investice je podmíněna  GH průzkumem s ověření kvality a vydatnosti zdroje.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Po vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu bude zdrojem tohoto vodovodu vrt Korolupy. 

D.3. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě vyřazení navrženého zdroje z provozu bude nutné na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

            Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze 

zdroje NZV –Vratěnín – vrtaná studna V - 2, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.4. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2008 - 2009 :

· vrt

· věžový vodojem Korolupy  1 x 50 m3 

 
            přívodný řad  PVC DN 100, dl. 1320 m

· rozvodná síť  DN 80-100, dl. 3470 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	130
	130
	129

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	15.72
	15.65
	15.58

	BSK5
	kg/den
	7.81
	7.78
	7.75

	NL
	kg/den
	7.15
	7.13
	7.10

	CHSK
	kg/den
	15.61
	15.55
	15.49


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V obci je vybudována dešťová kanalizační síť.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť, odpadní vody budou odváděny do prostoru pod obcí, kde bude vybudována mechanicko-biologická ČOV.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	9.707

	Kanalizace (mil.Kč)
	14.615

	Celkem (mil.Kč)
	  24.322


	
	

	549.doc
	



