	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	211
	0627.020.551.01
	Krhovice
	07441
	594270

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	484
	536
	536

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Krhovice se nachází asi 10 km jihovýchodně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Krhovice, zprac. AR projekt Brno v 06/2001

· Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	486
	542
	542

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	20
	18
	19.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	16.8
	17.5
	19.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	16
	16.7
	18.4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	90
	85
	93

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	95
	89
	98

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	113
	91
	100

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	54.8
	49.3
	54.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	76.7
	69
	75.9


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu , jehož majitelem je Svaz vodovodů a kanalizací Hodonicko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Skupinový vodovod využívá prameniště JÚ Tasovice, sestávající ze 3 vrtů:HOXX, s doporučeným odběrem Q = 4,0 l/s, vrt HV 1, s doporučeným odběrem Q = 3,0 l/s a vrt

 HV 104, s doporučeným odběrem Q = 3 l/s. Celková hodnota doporučeného odběru z vrtů činí  Q = 10 l/s.

 Zdroje JÚ překračují dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <58 mg/l.

Ze všech zdrojů je voda čerpána do společného výtlačného řadu, kterým je voda dopravována do nového podzemního vodojemu Hodonice 2 x 250 m3, s max. hladinou 244,45 m n.m a odtud čerpána do věžového VDJ Hodonice, o objemu  200 m3, s max. hladinou 275,45 m n.m., odkud se přes rozvodnou síť obce Hodonice gravitačně plní věžový VDJ Krhovice, o objemu 200 m3, s max. hladinou 242,85 m n.m. odkud je obec gravitačně zásobena.

Skup. vodovod je dotován kvalitní pitnou vodou  napojením na  skup. vodovod Znojmo a to gravitačně z vodojemu Suchohrdly, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 288,40 m n.m. do nového podzemního vodojemu Hodonice 2 x 250 m3.,čímž dochází k míchání vody a eliminování nadlimitních hodnot NO3 a zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

Ze skupinového vodovodu jsou zásobené i další 2 obce – Krhovice a Tasovice. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

JÚ Tasovice, sestáváí ze 3 vrtů:HOXX, s doporučeným odběrem Q = 4,0 l/s, vrt HV 1, s doporučeným odběrem Q = 3,0 l/s a vrt HV 104, s doporučeným odběrem Q = 3 l/s. Celková hodnota doporučeného odběru z vrtů činí  Q = 10 l/s.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedené zdroje budou zabezpečeny tak, aby byly vždy v provozu,  protože jsou určeny pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 23 obcí. V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tasovice - vrty HV-1, HOXX, HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 8km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by

D.6. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	271
	271
	269

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	35.28
	35.21
	35.00

	BSK5
	kg/den
	16.27
	16.24
	16.15

	NL
	kg/den
	14.91
	14.89
	14.80

	CHSK
	kg/den
	32.54
	32.48
	32.30


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudováno několik dešťových stok v místních komunikacích. Dešťové vody jsou vedle odvodu dešťovou kanalizací odváděny i povrchově. Dešťová kanalizace je vyústěna do řeky Dyje.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Odkanalizování je řešeno na principu oddílné kanalizace. Splašková kanalizace je řešena jako gravitační, odvádějící odpadní vody na novou ČOV Hodonice. S ohledem na konfiguraci terénu se nelze vyhnout čerpání odpadních vod. 

Umístění čerpacích stanic:
K1
- v jižní části obce





K2
- v západní části obce – výtlak na ČOV Hodonice





čerpací stanice u výrobní zóny – k odkanalizování






                           výrobní zóny na centrální ČOV

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	26.732

	Celkem (mil.Kč)
	  26.732


	
	

	551.doc
	



