	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	217
	0627.020.553.01
	Křidlůvky
	17673
	550086

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	214
	240
	240

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Křidlůvky se nachází se asi 16 km  jihovýchodně od města Znojma.

C. Podklady

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	212
	240
	240

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	3.9
	0
	3.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	3.9
	0
	3.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	3.9
	0
	3.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	0
	44

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	50
	0
	44

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	50
	0
	44

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	10.6
	0
	10.6

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	14.8
	0
	14.8


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé k zásobování pitnou vodou využívají vlastních zdrojů – studní. 

D.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledu r. 2009 - 2010, v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou se uvažuje s napojením obce na vodovod pro veřejnou potřebu obce Valtrovice, jehož zdrojem je studna S1, o vydatnosti Q = 1,0 l/s. Ze zdroje S1 je voda čerpána do věžového vodojemu Valtrovice, o objemu 200 m3, s max. hladinou 220,60 m n.m.  

Obec Křidlůvky bude zásobena gravitačně z VDJ Valtrovice zásobovacím řadem, který se napojí na rozvodnou síť Valtrovice. 

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro Křidlůvky bude studna Valtrovice, S1, o vydatnosti Q = 1,0 l/s. 

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě napojení na zdroj Valtrovice , pokud dojde k odstavení uvedeného zdroje z provozu. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tasovice - vrty HV-1, HOXX, HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 15km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2009 - 2010 :

· zásobovací řad  DN 100, dl. 3705 m

· rozvodná síť  DN 80, dl. 2000 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Kanalizace

D.6. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	107
	107
	106

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	14.98
	14.91
	14.84

	BSK5
	kg/den
	6.42
	6.39
	6.36

	NL
	kg/den
	5.89
	5.86
	5.83

	CHSK
	kg/den
	12.84
	12.78
	12.72


D.7. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.8. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. 

D.9. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť (částečně tlaková kanalizace). Pod obcí je uvažována mechanicko-biologická ČOV s odvedením vyčištěných odpadních vod do přítoku Dyje.

Jako výhodnější zejména z provozního hlediska se jeví odvedení odpadních vod z obce Křidlůvky a Valtrovice do kanalizační sítě obce Hrádek a na ČOV Jaroslavice. 

ČOV Jaroslavice je ale v současné době nově vybudována a nemá dostatečnou kapacitu pro napojení dalších obcí. Toto řešení uvažujeme tedy jako alternativu, která je podmíněna rekonstrukcí ČOV Jaroslavice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.10. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	9.510

	Kanalizace (mil.Kč)
	8.539

	Celkem (mil.Kč)
	  18.049


	
	

	553.doc
	



