	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	246
	0627.020.558.01
	Lesná
	08017
	594342

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	280
	269
	269

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Lesná se nachází se asi 15 km  severozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán sídelního útvaru Lesná, zprac.BOSA Hradec Králové v 01/1996

· Provozní řád „Lesná - kanalizace, I. etapa“, zprac. AQUA PROCON v 11/2002

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	278
	269
	269

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	14.2
	8.4
	9.2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	12.8
	8.3
	9.1

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	5.1
	6.5
	7.2

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	67
	73

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	126
	84
	92

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	140
	85
	94

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	38.9
	23
	25.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	54.4
	32.2
	35.4


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Štítary. 

Hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. Z této ÚV je voda čerpána do čtyř směrů- směrem k obci Zálesí, do obce Vranov nad Dyjí, směrem na obec Štítary a k obci Častohostice.

Větví směrem na obec Štítary je voda dopravována, přes rozvodnou síť obce Štítary pomocí ČS Šumná, do VDJ Šumná s AT stanicí, o objemu 2 x 200 m3, s max. hladinou 464,70 m n.m, odkud je obec gravitačně přívodným řadem zásobena napojením na rozvodnou síť obce.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno ještě dalších 8 obcí: Horní Břečkov, Lesná, Lukov, Podmolí, Štítary, Šumná, Vracovice, Vranov nad Dyjí a Zálesí. 

 Ve výhledu se uvažuje s napojením místní části Čížov obce Horní Břečkov.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Vranov s povoleným odběrem  Q = 200 l/s a s úpravnou vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV- Lančov-vrt LA - 1, nacházející se ve vzdálenosti cca 12km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	186
	186
	186

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	186
	186
	186

	Počet EO
	obyv.
	255
	255
	254

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	34.26
	34.18
	34.10

	BSK5
	kg/den
	15.31
	15.28
	15.25

	NL
	kg/den
	14.03
	14.01
	13.98

	CHSK
	kg/den
	30.62
	30.56
	30.50


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je v současné době ve výstavbě splašková kanalizace, kolaudace se předpokládá v roce 2004. Odpadní vody z obce jsou odvedeny (přečerpávány) do kanalizační sítě obce Šumné a posléze dále do kanalizační sítě obce Štítary, kde je pod obcí situována společná ČOV Štítary. Na kanalizační síti jsou vzhledem ke konfiguraci území 2 čerpací stanice.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s. Brno, divize Znojmo

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace v obci bude dobudována tak, aby na ni byli napojeni všichni obyvatelé obce.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. 

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	2.785

	Celkem (mil.Kč)
	   2.785


	
	

	558.doc
	



