	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	269
	0627.020.561.01
	Lukov
	08899
	594393

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	218
	264
	264

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Lukov se nachází se asi 11 km  západně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Lukov, zprac. USB Brno v 12/2001

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	216
	264
	264

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	10.8
	8.2
	9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	9.7
	8
	8.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	4.7
	6.8
	7.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	70
	77

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	123
	83
	91

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	136
	85
	93

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	29.5
	22.4
	24.6

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	41.2
	31.4
	34.5


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Štítary. 

Hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. Z této ÚV je voda čerpána do čtyř směrů- směrem k obci Zálesí, do obce Vranov nad Dyjí, směrem na obec Štítary a k obci Častohostice.

Větví směrem na obec Štítary je voda dopravována, přes rozvodnou síť obce Štítary pomocí ČS Šumná, do VDJ Šumná s AT stanicí, o objemu 2 x 200 m3, s max. hladinou 464,70 m n.m, odkud je obec gravitačně přívodným řadem přes rozvodnou síť obce Horní Břečkov, zásobena zásobovacím řadem, který je u obce propojen s rozvodnou sítí. 

Ze skupinového vodovodu je zásobeno ještě dalších 8 obcí: Horní Břečkov, Lesná, Lukov, Podmolí, Štítary, Šumná, Vracovice, Vranov nad Dyjí a Zálesí. 

 Ve výhledu se uvažuje s napojením místní části Čížov obce Horní Břečkov.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Vranov s povoleným odběrem  Q = 200 l/s a s úpravnou vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Havraníky-vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 20km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.4. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	126
	125
	125

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	18.24
	18.16
	18.08

	BSK5
	kg/den
	7.54
	7.51
	7.48

	NL
	kg/den
	6.91
	6.88
	6.86

	CHSK
	kg/den
	15.08
	15.02
	14.96


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou odváděny buď povrchově nebo úseky dešťové kanalizace (asi 40 %, zatrubněné dešťové příkopy) do rybníka.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť a odpadní vody z obce budou přečerpávány do kanalizační sítě obce Milíčovice a čištěny na ČOV Milíčovice (společná ČOV pro obce Milíčovice , Vracovice, Lukov a Horní Břečkov)

Alternativou je napojení obce Lukov na kanal.síť obce Podmolí a čištění odp. vod z obce na ČOV Znojmo-Dobšice.

Územní plán uvažuje s vlastní ČOV pro obec, vzhledem k tomu, že obec leží na málo vodném toku a lze předpokládat, že nebude možno splnit imisní limity dle NV 61/2003 Sb., navrhujeme výše uvedené řešení.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	24.781

	Celkem (mil.Kč)
	  24.781


	
	

	561.doc
	



