	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                      Změna 1 (k 08/2007)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	275
	0627.020.562.01
	Mackovice
	08971
	594407

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	360
	366
	366

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Mackovice se nachází se asi  19 km  východně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Mackovice, zprac. USB Brno v 08/2001

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	365
	374
	374

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	33.5
	33.5
	36.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	31.6
	31.6
	34.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	20
	20
	22

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	150
	146
	161

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	237
	231
	255

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	251
	245
	270

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	91.7
	91.7
	100.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	128.4
	128.4
	141.3


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je obec a provoz zajišťuje firma Aquaprojekt Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Mackovice - Čejkovice.  

Hlavním zdrojem skupinového vodovodu je vrt VH1, o vydatnosti Q = 2,10 l/s.    

Voda ze zdroje se čerpá do úpravny vody Mackovice, o výkonu Q = 2,10 l/s, kde se upravuje provzdušňováním a filtrací. Upravená voda se čerpá  do věžového vodojemu Mackovice, o objemu 1 x 100 m3, s max. hladinou 256,95 m n.m.

Vlastní zásobení obce Mackovice je gravitačně z věžového vodojemu Mackovice zásobovacím řadem, který je u obce napojen na rozvodnou síť.  

Z tohoto skupinového vodovodu je dále zásobena obec Čejkovice.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Hlavním zdrojem skupinového vodovodu je vrt VH1, o vydatnosti Q = 2,10 l/s, odkud se čerpá do úpravny vody Mackovice, o výkonu Q = 2,10 l/s, kde se upravuje provzdušňováním a filtrací.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 10km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.4. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	185
	184
	183

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	29.02
	28.94
	28.78

	BSK5
	kg/den
	11.08
	11.05
	10.99

	NL
	kg/den
	10.15
	10.12
	10.07

	CHSK
	kg/den
	22.15
	22.09
	21.97


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. 

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V současné době je v obci ve výstavbě 1. etapa splaškové kanalizace i výstavba ČOV, dokončení se předpokládá v roce 2006.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

V další etapě bude provedeno dokončení výstavby splaškové kanalizace v obci tak, aby na ČOV byly napojeny veškeré odpadní vody z obce.

Změna k 08/2007 - zrušeno
Na ČOV Mackovice budou napojeny i odpadní vody z obce Čejkovice.
U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	21.050

	Celkem (mil.Kč)
	  21.050


	
	

	562_Mackovice_z.doc
	



