	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	293
	0627.020.565.01
	Mikulovice
	09439
	594431

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	602
	639
	639

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Mikulovice se nachází se asi 11 km  severně od města Znojma.

C. Podklady

- Územní plán obce Mikulovice, zprac. AREL Brno v 03/2001 

D. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	597
	639
	639

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	15.3
	0
	15.3

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	15.3
	0
	15.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	15.3
	0
	15.3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	0
	65

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	70
	0
	65

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	70
	0
	65

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	41.8
	0
	41.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	58.5
	0
	58.5


D.1. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Mikulovice nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé k zásobování pitnou vodou využívají vlastních zdrojů – studní. Jakost vody v drtivé míře nesplňuje požadavky vyhlášky  376/2000 Sb.

V současnosti je těsně před uvedením do provozu I. etapa výstavby, zahrnující 3 vrty, AT stanicí, výtlačný řad a hlavní páteřní řad.

Aktualizace k roku 2016

Vybudován nový samostatný vodovod. Zdrojem vody jsou tři vrty, ÚV s akumulací (10 m3)a čerpací stanicí. Z ÚV se čerpá výtlačným řadem DN 80 do rozvodné sítě a přes ni do VDJ Mikulovice (2x50 m3/357.0), ve VDJ je umístěna ATS pro horní tlakové pásmo. Rozsah potrubních řadů: 
výtlačný řad - DN 80, dl. 700 m
rozvodná síť - DN 100, dl. 1490 m
rozvodná síť - DN 80, dl. 5260 m
rozvodná síť - DN 50, dl. 430 m

D.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou je v obci navržen vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody jsou tři vrty Mikulovice, o vydatnosti Q = 3,0 l/s. Z těchto zdrojů bude voda čerpací stanicí dopravována do VDJ Mikulovice, o objemu 2 x 100 m3, s max. hladinou 357,0 m n.m. Obec bude vzhledem ke konfiguraci terénu rozdělena na dvě tlaková pásma. 

První tlakové pásmo bude zásobeno gravitačně z VDJ Mikulovice. Druhé tlakové pásmo bude zásobeno přes AT stanici osazenou ve vodojemu. Obec bude zásobena z VDJ zásobovacím řadem, který je napojen na rozvodnou síť.

Vzhledem k malé vydatnosti vrtů lze v budoucnu předpokládat variantní řešení , spočívající v  napojení vodovodu na SV Znojmo, a to odbočkou z propojovacího řadu Znojmo – Jevišovice,mezi obcemi Plaveč-Rudlice,  který je v plánu rozvoje zařazen do roku 2006. 
D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu budou tři vrty Mikulovice, o vydatnosti Q = 3,0 l/s,( těsně před dokončením).

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Horní Dunajovice - vrty HV302, HV303, nacházející se ve vzdálenosti cca

 10 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2004 - 2005:

· 3 vrty

· AT stanice u vdj 

· výtlačný řad  LT DN 100, dl. 1936 m

· rozvodná síť  PVC,PE DN 80, dl. 5320 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	308
	307
	305

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	42.46
	42.39
	42.11

	BSK5
	kg/den
	18.46
	18.43
	18.31

	NL
	kg/den
	16.92
	16.89
	16.78

	CHSK
	kg/den
	36.92
	36.86
	36.62


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současné době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V obci jsou vybudovány jen kusé úseky dešťové kanalizace. Dešťové vody jsou z odvodňovaného území odváděny do Mikulovického potoka většinou povrchově.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť. Odpadní vody z obce budou odváděny do mechanicko-biologické ČOV, která je uvažována v hluboké terénní sníženině v údolní nivě Mikulovického potoka na jižním okraji zastavěného území obce.

Do kanalizační sítě obce se v budoucnu mohou napojit odp. vody z obce Němčičky.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: 2014 - 2015

· Výstavba kanalizace: 2014 - 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	16.485

	Kanalizace (mil.Kč)
	26.382

	Celkem (mil.Kč)
	  42.867


	
	

	565.doc
	



