	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	304
	0627.020.567.01
	Morašice
	09846
	594474

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	240
	234
	234

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Morašice se nachází se asi 16 km  severovýchodně od města Znojma.

C. Podklady

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	268
	264
	264

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	4
	7.2
	7.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	4
	6
	6.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	3.9
	5.5
	6.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	40
	57
	63

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	41
	63
	69

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	41
	75
	82

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	11
	19.7
	21.7

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	15.4
	27.6
	30.4


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož provoz zajišťuje               D + V Stavos s.r.o., provoz Horní Kounice a jeho majitelem je obec.

Zdrojem pitné vody jsou stávající studny  ST1 a ST2, o vydatnosti Q = 1,47 l/s. 

 Z těchto zdrojů je voda čerpací stanicí dopravována do vodojemu Morašice, o objemu 

1x100 m3, s max. hladinou 220,60 m n.m.  

Obec je zásobena gravitačně z VDJ Morašice pomocí zásobovacího řadu, který je  napojen na rozvodnou síť.  

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu jsou studny  ST1 a ST2, o celkové vydatnosti  Q = 1,47 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Horní Dunajovice - vrty HV302, HV303, nacházející se ve vzdálenosti cca

 10 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	133
	132
	132

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	17.40
	17.33
	17.26

	BSK5
	kg/den
	7.95
	7.92
	7.89

	NL
	kg/den
	7.29
	7.26
	7.23

	CHSK
	kg/den
	15.90
	15.84
	15.78


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je vybudován z cca 40 % systém dešťové kanalizace.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť (s čerpací stanicí na síti), odpadní vody z obce budou čištěny na ČOV Hostěradice (bude společná ČOV pro Hostěradice vč. místní části Chlupice, Míšovice a obce Skalice a Morašice a event. i Džbánice a Trstěnice)

Alternativou je odvedení splaškových odpadních vod na ČOV Miroslav, která má dostatečnou kapacitu a bude po rekonstrukci a dostavbě schopna plnit požadované limity. 

Další alternativou je společná ČOV pro obce Morašice a Skalice umístěná v prostoru pod obcí Skalice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	12.610

	Celkem (mil.Kč)
	  12.610


	
	

	567.doc
	



