	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	356
	0627.020.571.01
	Oleksovice
	11012
	594571

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	698
	694
	694

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Oleksovice se nachází se asi 15 km  severovýchodně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Oleksovice, zprac. A-projekt Znojmo

· Provozní řád kanalizace obce Oleksovice, zprac. VAS a.s. Brno v 10/2003 

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	692
	694
	694

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	23.1
	22.5
	24.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	18.4
	20
	22

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	17.7
	19.2
	21.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	76
	83

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	73
	79
	87

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	92
	89
	98

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	63.4
	61.7
	67.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	88.7
	86.4
	95.1


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zdrojem pitné vody je stávající vrt HV 101A, o vydatnosti Q = 3,0 l/s. Z tohoto zdroje  je voda čerpána do objektu úpravny vody, kde je úprava vody spočívající v provzdušňování, odželezování a odmanganování, a pak je dále čerpací stanicí dopravována do vodojemu Oleksovice, o objemu 1 x 250 m3, s max. hladinou 254,00 m n.m.  

Obec je zásobena gravitačně z VDJ Oleksovice pomocí zásobovacího řadu, který je  napojen na rozvodnou síť.  

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 06/2016 - zrušeno
Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Změna k 06/2016 
Je navržena intenzifikace a rekonstrukce zdroje a ÚV Oleksovice. V rámci rozšíření zdroje bude rekonstruován stávající vrt HV 101A s předpokládanou vydatností 3,75 l/s. Dále bude vyvrtán nový vrt OL1 s předpokládanou vydatností 3,0 l/s. Voda z obou vrtů bude upravována v rekonstruované úpravně vody Oleksovice. Navrhovaný výkon ÚV je 5 l/s. Z ÚV bude voda čerpána do VDJ Oleksovice a nově i do SV Damnice, směrem ke zdroji Kašenec (viz popis SV Damnice). Předpokládá se předání veškeré vody, která se nespotřebuje pro obec Oleksovice – voda z ÚV Oleksovice bude ředit vodu ze zdroje Kašenec, která má nevyhovují kvalitu. Objem předané vody bude 343,3 – 368,6 m3/d.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 06/2016 - zrušeno
Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je vrt HV 101A, o vydatnosti    Q = 3,0 l/s.

Změna k 06/2016 
Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je vrt HV 101A, o vydatnosti Q = 3,0 l/s. Tento vrt bude rekonstruován a ve stejném zdroji (u ÚV Oleksovice) bude vyvrtán nový vrt OL1 předpokládané vydatnosti 3,0 l/s.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Horní Dunajovice - vrty HV302, HV303, nacházející se ve vzdálenosti cca

 14 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	698
	696
	692

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	698
	696
	692

	Počet EO
	obyv.
	718
	716
	712

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	86.76
	86.52
	86.04

	BSK5
	kg/den
	43.08
	42.96
	42.72

	NL
	kg/den
	39.49
	39.38
	39.16

	CHSK
	kg/den
	86.16
	85.92
	85.44


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována splašková kanalizace. Z hlediska odkanalizování obce je možné hovořit o nepříznivé terénní konfiguraci, neboť se jedná o obec s rovinným sklonem, a proto je zde realizována tlaková kanalizace. Z hlediska dopravy odpadních vod na ČOV ležící v lokalitě „U Vítonického lesíka“ lze hovořit o podmíněně vhodné terénní konfiguraci. Celá stoková síť je provedena z tlakového plastového potrubí – polyetylénu. Systém odkanalizování funguje tak, že z každé nemovitosti vede gravitačně kanalizační přípojka, která ústí do čerpací stanice. V čerpací stanici je osazeno čerpadlo, které pohání splaškové vody do hlavních kanalizačních stok.

ČOV obce Oleksovice leží na levém břehu potoka Skalička. Tato ČOV je provedena mechanicko-biologická s dlouhodobou aktivací s nízkým zatížením kalu, nitrifikací a denitrifikací a s úplnou stabilizací kalu. ČOV je osazena technologií firmy Ekoprogres Hranice a.s.

Provozovatel: Vodohospodářská akciová společnost a.s. Brno, divize Znojmo

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Výhledově budou na ČOV Oleksovice odváděny i odpadní vody ze sousední obce – Stošíkovice na Louce.

E.5. Časový harmonogram

F. Ekonomická část

Změna k 06/2016

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.
	Vodovody (mil.Kč)
	14,072

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	14,072


	
	

	571.doc
	



