	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	361
	0627.020.572.01
	Onšov
	11137
	594580

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	72
	75
	75

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Onšov se nachází se asi 17 km  severozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Onšov, zprac. USB Brno v 03/2002

· Dotazník

D. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	111
	115
	115

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	2.5
	2.5
	2.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	2.4
	2.4
	2.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	2.4
	2.4
	2.7

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	58
	64

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	60
	58
	64

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	61
	59
	65

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	6.8
	6.8
	7.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	9.5
	9.5
	10.5


D.1. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem i provozovatelem je obec Onšov.

Zdrojem pitné vody je stávající studna Onšov, o vydatnosti Q = 0,40 l/s, který překračuje dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <55 mg/l.  Ze zdroje je voda dopravována do akumulace s AT stanicí, o objemu 16 m3.  Odtud je voda čerpána do rozvodné sítě obce Onšov.

D.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r.2005-2007, v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou je navrženo řešení, z důvodů nekvalitního místního zdroje, spočívající v  napojení obce na skupinový vodovod Štítary přívodným řadem z vdj. Šumná. Stávající nevyhovující zdroj bude možné vyřadit z provozu.

Vodovodní síť obce bude rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody je stávající studna Onšov, o vydatnosti Q = 0,40 l/s, který překračuje dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <55 mg/l.

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV- Lančov-vrt LA - 1, nacházející se ve vzdálenosti cca 10km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V letech 2005-2007 se provede výstavba :

· přívodný řad PVC,PE DN 80, délky 2333 m (dle RPI)

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	171
	171
	171

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	11.54
	11.54
	11.47

	BSK5
	kg/den
	10.29
	10.29
	10.26

	NL
	kg/den
	9.43
	9.43
	9.40

	CHSK
	kg/den
	20.57
	20.57
	20.51


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudovaná část dešťové kanalizace, odvádějící dešťové vody do potoka pod obcí.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována splašková kanalizace a v prostoru pod obcí mechanicko-biologická ČOV, do níž budou napojeny i splaškové odpadní vody z kempu. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny do potůčku pod obcí, který se vlévá do Dyje pod Vranovskou nádrží. 

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	2.598

	Kanalizace (mil.Kč)
	8.887

	Celkem (mil.Kč)
	  11.485


	
	

	572.doc
	



