	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	367
	0627.020.573.01
	Oslnovice
	11320
	594598

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	107
	85
	85

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Oslnovice se nachází se asi 28 km  severozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Dotazník

-Regionální plán implementace směrnice č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000 , (dále jen RPI)

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1241
	1220
	1220

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	27.8
	27.8
	30.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	27.2
	27.2
	29.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	27.2
	27.2
	29.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	61
	67

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	60
	61
	67

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	61
	62
	69

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	76.1
	76.1
	83.7

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	106.6
	106.6
	117.2


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem i provozovatelem je obec Oslnovice.

Zdrojem pitné vody je stávající studna Oslnovice, o vydatnosti Q = 1,05 l/s. Ze zdroje se voda čerpá do 2 ks ocelových tlakových nádrží, které slouží jako zásobníky vody. Odtud je voda dopravována do rozvodné sítě obce.    

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledu v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou se předpokládá napojení na SV Bítov, se zdrojovým zabezpečením ze skupinového vodovodu Štítary, jehož zdrojem je nádrž surové vody Vranov s úpravnou vodou Štítary o výkonu Q = 200 l/s.

Toto navržené technické řešení si vyžádá vybudování nového VDJ Bítov, o objemu 2x100 m3, s max. hladinou 465,25 m n.m. s čerpací stanicí u stávajícího VDJ Bítov, z které se bude čerpat voda novým výtlačným řadem do nového VDJ Zblovice, o objemu 2x150 m3, s max. hladinou 480,00 m n.m. , odkud bude obec gravitačně zásobena novým zásobovacím řadem, který bude napojen na stávající rozvodnou síť obce Oslnovice.

Kromě napojení obce Oslnovice se uvažuje s napojením obcí Vysočany a Zblovice. Tímto rozšířením vznikne nový skupinový vodovod Bítov.

Stávající zdroj v obci Oslnovice bude odstaven z provozu. 

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je studna Oslnovice, o vydatnosti  Q = 1,05 l/s. Po napojení na SV Bítov se stávající zdroje odstaví z provozu.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. Po napojení na skupinový vodovod, v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

            Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze 

zdroje NZV –Vratěnín – vrtaná studna V - 2, nacházející se ve vzdálenosti cca 13 km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2009 - 2010 :

· zásobovací řad  DN 100, dl. 988 m

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazeno v r.2006

                 - přívodný řad LT 80 dl. 150m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	526
	526
	526

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	30.19
	30.19
	30.12

	BSK5
	kg/den
	31.59
	31.59
	31.56

	NL
	kg/den
	28.95
	28.95
	28.93

	CHSK
	kg/den
	63.17
	63.17
	63.11


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudována z cca 60 % dešťová kanalizace (600 m kanalizace DN 300 – 1000).

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť a pod obcí nová mechanicko-biologická ČOV.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu a 3. stupeň čištění).

Do kanalizační sítě obce budou přečerpávány i odpadní vody z obce Vysočany, které budou čištěny na ČOV Oslnovice.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	2.083

	Kanalizace (mil.Kč)
	16.011

	Celkem (mil.Kč)
	  18.094


	
	

	573.doc
	



