	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	383
	0627.020.575.01
	Plaveč
	12155
	594628

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	449
	444
	444

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Plaveč se nachází asi  8 km severně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Plaveč, zprac. AR projekt Brno v 09/1998

· Dotazník

D. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	445
	444
	444

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	9.1
	16.8
	18.5

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	8.8
	10.6
	11.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	8.1
	6.8
	7.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	42
	46

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	54
	65
	72

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	56
	104
	114

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	25
	46
	50.6

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	35
	64.4
	70.9


D.1. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Znojmo. 

Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je úpravna vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. která upravuje surovou vodu z nádrže Znojmo. Povolený odběr je  v množství Q = 240 l/s.  

Z úpravny vody s akumulací 4000 m3, s max. hladinou 310,09 m n.m., je voda dopravována čerpáním do vodojemu Na návrší s čerpací stanicí, o objemu 1900 m3, s max. hladinou 361,30 m n.m.  Z tohoto VDJ se čerpá do vodojemů – Kasárna I, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 381,00 m n.m. a Kasárna II s čerpací stanicí, o objemu  2 x 1000 m3, s max. hladinou 381,00 m n.m. Z VDJ Kasárna I se gravitačně plní VDJ Kravsko s ČS, 

2 x 250 m3, s max. hladinou 370,70 m n.m., odkud je gravitačně plněn VDJ Hluboké Mašůvky, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 348,00 m n.m. a VDJ Únanov, 2 x 150 m3, s max. hladinou 344,80 m n.m., odkud je obec Plaveč gravitačně zásobena pomocí zásobovacího řadu, který je před obcí napojen na rozvodnou síť.  

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 28 sídel, z toho 27 obcí a jedno město s 9 městskými částmi.  

Aktualizace k roku 2016

Přes rozvodnou síť je nově plněn nový VDJ Výrovice přívodným řadem DN 80.

D.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 11/2007 - zrušeno
Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Změna k 11/2007
Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Ve výhledu se na rozvodnou síť obce napojí nový zásobovací řad, pomocí něhož bude zajištěna dodávka vody pro sousední obec Výrovice ze SV Znojmo. Tento navržený způsob dodávky vody si nevyžádá žádné technické úpravy na vodovodní síti obce Plaveč.

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Znojmo s povoleným odběrem  Q = 240 l/s a s úpravnou vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. 

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 15  km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	249
	248
	247

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	32.59
	32.52
	32.31

	BSK5
	kg/den
	14.92
	14.89
	14.80

	NL
	kg/den
	13.68
	13.65
	13.57

	CHSK
	kg/den
	29.84
	29.78
	29.60


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V minulosti bylo provedeno pouze zatrubnění vodoteče v centru obce.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se výstavba kombinované oddílné a jednotné kanalizace. V severní části obce, kde bývají občas záplavy, je navržena kanalizace oddílná. V jižní části obce je navržena kanalizace jednotná, a to z důvodu malé šířky uličních prostorů. Kanalizace je řešena jako gravitační, vzhledem k umístění sídla po obou stranách toku Jevišovky se ale nelze vyhnout přečerpávání odpadních vod přes tento tok. Odpadní vody budou přečerpávány do kanalizační sítě obce Únanov a čištěny na ČOV Únanov.

Alternativou je řešení dle územního plánu -  přečerpávání do vlastní ČOV umístěné na východním okraji obce. 

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	30.602

	Celkem (mil.Kč)
	  30.602


	
	

	575.doc
	



