	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	386
	0627.020.577.01
	Podhradí nad Dyjí
	12378
	594636

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	51
	53
	53

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Podhradí nad Dyjí se nachází se asi  27 km  západně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Podhradí nad Dyjí, zprac. A-projekt Znojmo 

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	596
	53
	598

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	10.9
	0
	10.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	10.9
	0
	10.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	10.9
	0
	10.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	0
	50

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	50
	0
	50

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	50
	0
	50

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	29.8
	0
	29.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	41.7
	0
	41.7


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé k zásobování pitnou vodou využívají vlastních zdrojů – studní. 

D.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledu r.2009 - 2010, v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou se uvažuje s napojením obce na Skupinový vodovod Štítary, a to nově navrženým skupinovým vodovodem Vranov-Podhradí, zahrnující obce: Podmyče, Lačnov a Šafov, místní části obce Starý Petřín- Jazovice, Nový Petřín, Starý Petřín, obec Stálky a Podhradí nad Dyjí. 

 Odběr vody pro navrhované rozšíření vodárenského systému bude ve vodojemu Vranov nad Dyjí, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 405,50 m n.m., z něhož se bude čerpat do nově navrženého VDJ Rozhledna. 

Navržené technické řešení si vyžádá výstavbu výtlačného řadu z VDJ Bítov do nově navrženého VDJ Rozhledna, o objemu 2 x 1000 m3, s max. hladinou 477,50 m n.m. Dále bude nutné vybudovat přívodní a zásobovací řady pro nově zásobovaná sídla – obce Podmyče, Lačnov a Šafov, místní části Jazovice, Nový Petřín, Starý Petřín obce Starý Petřín, obec Stálky včetně vodojemu Stálky, o objemu 1 x 75 m3, s max. hladinou 462,00 m n.m. a obec Podhradí nad Dyjí s přerušovací komorou.

 Vlastní zásobování obce Podhradí nad Dyjí bude z přerušovací komory nacházející se na okraji obce, do níž bude přiveden řad z VDJ Rozhledna, a z které je veden zásobovací řad napojený na rozvodnou síť.

Aktualizace k roku 2016
Obec  Stálky ve výhledu předpokládá  vybudování nového vlastního zdroje-vrtu, hloubky 60m s ověřenou vydatností Qmax =0,60 l/s. Pro potřeby obce se předpokládá s odběrem v množství Q=0,40 l/s. Z tohoto zdroje bude podzemní voda čerpána do nově navrhované úpravny vody Stálky o výkonu Q=0,50l/s.
D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Ve výhledu se uvažuje s napojením na Skupinový vodovod Štítary. Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Vranov s povoleným odběrem  Q = 200 l/s a s úpravnou vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. 

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě napojení na SV , pokud dojde k odstavení uvedeného zdroje z provozu. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV- Lančov-vrt LA - 1, nacházející se ve vzdálenosti cca 10km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2009 - 2010 :

· přerušovací komora

· přívodní řad  DN 80, dl. 4010 m

· rozvodná síť  DN 80, dl. 3772 m

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení. Vysoké měrné náklady jsou vysoké pro všechny obce tvořící tento skupinový vodovod, neboť se jedná o málo obydlené obce nacházející se v oblasti s negativním výsledkem  dlouhodobého vyhledávání místních  zdrojů.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	253
	253
	253

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	14.47
	14.47
	14.47

	BSK5
	kg/den
	15.16
	15.16
	15.16

	NL
	kg/den
	13.89
	13.89
	13.89

	CHSK
	kg/den
	30.31
	30.31
	30.31


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde pouze dešťová kanalizace, ústící do Křeslického potoka nebo do řeky Dyje.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť na obou stranách Dyje, odpadní vody budou odvedeny do 2 jímek k vyvážení. Obě jímky budou provzdušňované a vybavené odvětráváním přes biofiltr.  

V územním plánu je navržena kanalizace pro celou obec a ČOV pod obcí, ale není řešeno převedení odpadních vod přes Dyji. 

Vzhledem k malému počtu obyvatel navrhujeme výše uvedené řešení.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	12.565

	Kanalizace (mil.Kč)
	18.010

	Celkem (mil.Kč)
	  30.575


	
	

	577.doc
	



