	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	390
	0627.020.579.01
	Podmyče
	12412
	594652

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	98
	95
	95

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Podmyče se nachází se asi 20 km  západně od města Znojma.

C. Podklady

· Urbanistická studie obce Podmýče, zprac. A-projekt Znojmo 

· Regionální plán implementace Směrnice Rady č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	125
	95
	123

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	2.3
	0
	2.3

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	2.3
	0
	2.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	2.3
	0
	2.3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	0
	51

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	50
	0
	51

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	50
	0
	51

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	6.2
	0
	6.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	8.8
	0
	8.8


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé k zásobování pitnou vodou využívají vlastních zdrojů – studní. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledu r.2008 - 2009 , v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou se uvažuje s napojením na Skupinový vodovod Štítary. Toto řešení je v rozporu s původním řešením RPI ( AQT. R. 2002), kde byl v návrhu samostatný vodovod. Dle nových informací geologického průzkumu je problém v  zajištění zdroje odpovídající vydatnosti a kvality. Proto je aktuální napojení obce na Skupinový vodovod Štítary, a to nově navrženým skupinovým vodovodem Vranov-Podhradí, zahrnující obce: Podmyče, Lačnov a Šafov, místní části obce Starý Petřín- Jazovice, Nový Petřín, Starý Petřín, obec Stálky a Podhradí nad Dyjí. V souladu s tímto řešením je rovněž zpracován i územní plán obce.

Odběr vody pro navrhované rozšíření vodárenského systému bude ve vodojemu Vranov nad Dyjí, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 405,50 m n.m., z něhož se bude čerpat do nově navrženého VDJ Rozhledna. 

Navržené technické řešení si vyžádá výstavbu výtlačného řadu z VDJ Bítov do nově navrženého VDJ Rozhledna, o objemu 2 x 1000 m3, s max. hladinou 477,50 m n.m. Dále bude nutné vybudovat přívodní a zásobovací řady pro nově zásobovaná sídla – obce Podmyče, Lačnov a Šafov, místní části Jazovice, Nový Petřín, Starý Petřín obce Starý Petřín, obec Stálky včetně vodojemu Stálky, o objemu 1 x 75 m3, s max. hladinou 462,00 m n.m. a obec Podhradí nad Dyjí s přerušovací komorou.

 Vlastní zásobování obce Podmyče bude gravitačně z VDJ Rozhledna zásobovacím řadem, který bude u obce napojen na rozvodnou síť.

Aktualizace k roku 2016
Obec  Stálky ve výhledu předpokládá  vybudování nového vlastního zdroje-vrtu, hloubky 60m s ověřenou vydatností Qmax =0,60 l/s. Pro potřeby obce se předpokládá s odběrem v množství Q=0,40 l/s. Z tohoto zdroje bude podzemní voda čerpána do nově navrhované úpravny vody Stálky o výkonu Q=0,50l/s.
D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Ve výhledu se uvažuje s napojením na Skupinový vodovod Štítary. Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Vranov s povoleným odběrem  Q = 200 l/s a s úpravnou vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. 

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě napojení na SV , pokud dojde k odstavení uvedeného zdroje z provozu. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV- Lančov-vrt LA - 1, nacházející se ve vzdálenosti cca 5km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2008 - 2009 :

· čerpací stanice Vranov, o výkonu Q = 4,0 l/s

· vodojem Rozhledna  2 x 1000 m3 

· přívodní řad  DN 100, dl. 5843 m

· rozvodná síť  DN 80, dl. 2483 m

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

 Vysoké měrné náklady jsou vysoké pro všechny obce tvořící tento skupinový vodovod, neboť se jedná o málo obydlené obce nacházející se v oblasti s negativním výsledkem  dlouhodobého vyhledávání místních  zdrojů.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	61
	61
	60

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	7.42
	7.42
	7.35

	BSK5
	kg/den
	3.64
	3.64
	3.61

	NL
	kg/den
	3.34
	3.34
	3.31

	CHSK
	kg/den
	7.28
	7.28
	7.22


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudována z cca 60 %  dešťová kanalizace.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť s odvedením veškerých odpadních vod z obce do jímky pod obcí. Jímka bude provzdušňovaná a vybavená odvětráváním přes filtr. Odpadní vody budou z jímky pravidelně vyváženy na ČOV.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	28.440

	Kanalizace (mil.Kč)
	5.549

	Celkem (mil.Kč)
	  33.989


	
	

	579.doc
	



