	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	402
	0627.020.581.01
	Pravice
	13299
	594687

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	319
	332
	332

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Pravice se nachází se asi 22 km  východně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Pravice, zprac. v 08/2002

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	316
	332
	332

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	7.4
	7.4
	8.2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	6.9
	6.9
	7.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	6.9
	6.9
	7.6

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	57
	63

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	60
	57
	63

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	65
	61
	68

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	20.4
	20.4
	22.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	28.6
	28.6
	31.4


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je obec a provoz zajišťuje firma Břežanský vodovod, s.r.o. Břežany.

Zásobování pitnou vodou je z Břežanského skupinového vodovodu.  

Hlavním zdrojem pitné vody skupinového vodovodu je vrt, o vydatnosti Q = 2,0 l/s.  

Ze zdroje se voda čerpá do úpravny vody Břežany, o výkonu Q = 2,0 l/s. Upravená voda odtéká do akumulace o objemu 50 m3, která se nachází v objektu ÚV. Z této akumulace natéká voda do AT stanice.  

Vlastní zásobení obce je z ÚV pomocí AT stanice, která čerpá vodu přes vodovodní síť obce Břežany do rozvodné  sítě obce Pravice.    

Ze skupinového vodovodu je zásobena i obec Břežany.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Hlavním zdrojem pitné vody skupinového vodovodu je vrt, o vydatnosti Q = 2,0 l/s.  Ze zdroje se voda čerpá do úpravny vody Břežany, o výkonu Q = 2,0 l/s

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 16km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	163
	162
	161

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	22.49
	22.42
	22.28

	BSK5
	kg/den
	9.77
	9.74
	9.68

	NL
	kg/den
	8.96
	8.93
	8.87

	CHSK
	kg/den
	19.54
	19.48
	19.36


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudována nesouvislá dešťová kanalizace budovaná postupně v akci Z, vyústěná jedním objektem pod zástavbou do vodoteče.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je navržena oddílná splašková kanalizace.

Pro čištění odpadních vod je navržena čerpací stanice a přečerpávání odpadních vod na ČOV Břežany. 

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	16.988

	Celkem (mil.Kč)
	  16.988


	
	

	581.doc
	



