	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	405
	0627.020.583.01
	Prosiměřice
	13346
	594709

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	740
	826
	826

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Prosiměřice se nachází se asi 11 km  severovýchodně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Prosiměřice, zprac. ARPOS Brno v 06/1994

· Provozní řád veřejné splaškové kanalizace Prosiměřice, zprac. VAS a.s. Brno, divize Znojmo

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	734
	826
	826

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	18.8
	18.8
	20.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	18.8
	18.8
	20.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	18.8
	18.8
	20.6

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	62
	68

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	70
	62
	68

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	70
	62
	68

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	51.4
	51.4
	56.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	71.9
	71.9
	79.1


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci není vodovod pro veřejnou potřebu. V současné době probíhá výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu, předpokládaná kolaudace-r. 2004.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou je  v obci navržen vodovod pro veřejnou potřebu, který je v současné době ve výstavbě.

 Zdrojem pitné vody bude stávající vrt HVP-1, o vydatnosti Q = 0,80 l/s. Z tohoto zdroje bude voda čerpána do objektu úpravny vody. Upravená voda bude natékat do akumulačních nádrží a odtud přes AT stanici bude zásobována obec Prosiměřice zásobovacím řadem, který se ukončí u obce napojením na rozvodnou síť.

 Vodovod je budován v dostatečném  rozsahu.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Jako zdroj samostaného vodovodu pro veřejnou potřebu bude sloužit vrt HVP-1, o vydatnosti Q= 0,80 l/s.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Horní Dunajovice - vrty HV302, HV303, nacházející se ve vzdálenosti cca

 8 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2003 - 2004:

· vrt HVP 1

· úpravna vody

· Akumulace u ÚV

· AT stanice u ÚV

· přívodný řad  PVC,PE DN 80, dl. 720 m

· rozvodná síť  PVC,PE DN 80, dl. 4380m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	740
	738
	734

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	740
	738
	734

	Počet EO
	obyv.
	740
	738
	734

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	88.80
	95.94
	88.08

	BSK5
	kg/den
	44.40
	44.28
	44.04

	NL
	kg/den
	40.70
	40.59
	40.37

	CHSK
	kg/den
	88.80
	88.56
	88.08


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající splašková kanalizační síť. Část stokové sítě byla vybudována v akci Z a její technický stav odpovídá stáří. Na stokové síti jsou dvě čerpací stanice.

ČOV Prosiměřice je mechanicko-biologická s dlouhodobou aktivací s nízkým zatížením kalu, typu Sigma-Kombiblok technologií firmy Sigma. ČOV je na pravém břehu Mlýnského potoka v severovýchodní části obce.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s. Brno, divize Znojmo 

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

U stok, které nejsou v dobrém technickém stavu je uvažováno s rekonstrukcí.

Rovněž tak bude provedena rekonstrukce ČOV – provzdušňování turbinou bude rekonstruováno na jemnobublinnou aktivaci, bude provedena dostavba tak, aby ČOV byla schopna plnit požadované limity (i při napojení odpadních vod z další obce Vitonice, alternativně může být na ČOV napojena obec Stošíkovice na Louce).

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2010 - 2011

· Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	5.679

	Celkem (mil.Kč)
	   5.679


	
	

	583.doc
	



