	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	411
	0627.020.584.01
	Přeskače
	16524
	550078

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	101
	110
	110

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Přeskače se nachází asi 18 km severně od města Znojma.

C. Podklady

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	125
	135
	135

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	4.1
	4.1
	4.5

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	3.9
	3.9
	4.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	3.2
	3.2
	3.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	65
	71

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	86
	80
	88

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	90
	84
	92

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	11.3
	11.3
	12.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	15.8
	15.8
	17.4


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem i provozovatelem je obec Přeskače.

Zdrojem pitné vody je stávající vrt Přeskače, o vydatnosti Q = 25,0 l/s. Z tohoto zdroje je voda čerpána do  vodojemu Přeskače, o objemu 1 x 20 m3, kde je hygienicky zabezpečena chlorováním. Obec je zásobena gravitačně z VDJ Přeskače zásobovacím řadem, který je  napojen na rozvodnou síť.  

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je vrt Přeskače, o vydatnosti      Q = 25,0 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 33 obcí. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se v blízkosti obce. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	61
	61
	60

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	7.57
	7.57
	7.50

	BSK5
	kg/den
	3.66
	3.66
	3.63

	NL
	kg/den
	3.35
	3.35
	3.32

	CHSK
	kg/den
	7.31
	7.31
	7.25


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudována z cca 50 % dešťová kanalizace.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je budována splašková kanalizační síť s odvedením veškerých odpadních vod z obce do prostoru pod obcí. 

Bylo uvažováno s tím, že odpadní vody z obce budou přečerpávány do kanalizační sítě obce Tavíkovice a s prozatímním možným řešením - bezodtoké jímky pro jednotlivé domy v obci.

Obec zahájila výstavbu vlastní ČOV. 

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	6.584

	Celkem (mil.Kč)
	   6.584


	
	

	584.doc
	



