	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	439
	0627.020.585.01
	Rozkoš
	14228
	594733

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	178
	173
	173

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Rozkoš se nachází asi 20 km severozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Rozkoš, zprac. AR projekt v 06/2001

· Dotazník

D. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	236
	173
	233

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	6
	0
	6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	6
	0
	6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	6
	0
	6

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	0
	71

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	70
	0
	71

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	70
	0
	71

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	16.5
	0
	16.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	23.1
	0
	23.1


D.1. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé k zásobování pitnou vodou využívají vlastních zdrojů – studní. 

Aktualizace k roku 2016
Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož je majitelem a provozuje si ho sama.

Zásobování pitnou vodou je z veřejného vodovodu obce Pulkov, nacházející se na ÚC Třebíč, kraje Vysočina. Zdrojem vody je  vrt Biskupice, z něhož se čerpá do vodojemu Biskupice. Z tohoto vodojemu jsou obce zásobovány gravitačně pomocí zásobovacích řadů.
D.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledu r.2005 - 2006, v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou se uvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu a jeho napojením na vodovod pro veřejnou potřebu obce Pulkov, která se nachází na území kraje Vysočina, územní celek Třebíč. Tento vodovod odebírá vodu z VDJ Biskupice, jehož zdrojem je vrt Biskupice. 

Nově navržené technické řešení si vyžádá výstavbu zásobovacího řadu a rozvodné sítě.  
Aktualizace k roku 2016
Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož je majitelem a provozuje si ho sama.

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem bude vrt Biskupice, který je na ÚC Třebíč-kraj Vysočina.

Aktualizace k roku 2016
Zdrojem vody je  vrt Biskupice, z něhož se čerpá do vodojemu Biskupice.
D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě napojení na SV , pokud dojde k odstavení uvedeného zdroje z provozu. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV- Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 16 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2005 - 2006 :

· zásobovací řad  DN 100, dl. 1179 m

· rozvodná síť  DN 100, dl. 1134 m

· rozvodná síť  DN 80, dl. 789 m

· rozvodná síť  DN 50, dl. 178 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	139
	139
	138

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	14.86
	14.79
	14.72

	BSK5
	kg/den
	8.34
	8.31
	8.28

	NL
	kg/den
	7.65
	7.62
	7.59

	CHSK
	kg/den
	16.68
	16.62
	16.56


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudovány dvě větve  dešťové kanalizace vyústěné do Slatinského potoka. V ostatním území jsou dešťové vody odváděny povrchovými rigoly. 

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je uvažováno se splaškovou kanalizační sítí. Vzhledem k terénní konfiguraci nelze odkanalizovat celou obec gravitační kanalizací, ale je nutno odpadní vody přečerpávat. Je proto uvažováno s tlakovou kanalizací v obci. Odpadní vody budou odváděny do jímky pod obcí.

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť s odvedením veškerých odpadních vod z obce do jímky pod obcí. Jímka bude provzdušňovaná a vybavená odvětráváním přes filtr. Odpadní vody budou z jímky pravidelně vyváženy na ČOV Jevišovice.

Územní plán uvažuje s vlastní ČOV pro obec, vzhledem k tomu, že obec leží na málo vodném toku a lze předpokládat, že nebude možno splnit imisní limity dle NV 61/2003 Sb., navrhujeme výše uvedené řešení.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	4.966

	Kanalizace (mil.Kč)
	3.842

	Celkem (mil.Kč)
	   8.808


	
	

	585.doc
	



