	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. ;Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	463
	0627.020.587.01
	Slatina
	14969
	594776

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	260
	245
	245

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Slatina se nachází asi 18 km severně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Slatina, zprac. Ing.arch. Vlasta Šilhavá v 03/2002

· Dotazník

D. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	258
	245
	245

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	5.7
	5.7
	6.2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	5.7
	5.7
	6.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	5.7
	5.7
	6.2

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	63
	70

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	60
	63
	70

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	60
	63
	70

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	15.5
	15.5
	17

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	21.7
	21.7
	23.8


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé k zásobování pitnou vodou využívají vlastních zdrojů – studní. 

D.1. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou je v obci navržen v r. 2005 vodovod pro veřejnou potřebu. 

Jako zdroj bude sloužit nový vrt Slatina, s předpokládanou vydatnosti Q=0,5l/s. Z tohoto zdroje bude voda dopravována do obce přes AT stanici zásobovacím řadem, který je  napojen na rozvodnou síť.  Investice je podmíněna  GH průzkumem s ověření kvality a vydatnosti zdroje.

Aktualizace k roku 2016

V obci je vybudován nový vodovod. Zdrojem vody je vrt, z něhož se čerpá výtlačným řadem DN 80 do VDJ Slatina. Rozsah potrubních řadů: 
výtlačný řad - DN 80, dl. 80 m
zásobní řad - DN 80, dl. 590 m
rozvodná síť - DN 80, dl. 1860 m

D.2. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Jako zdroj bude sloužit nový vrt Slatina, s předpokládanou vydatnosti Q=0,5l/s.

D.3. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě nového vrtu , pokud dojde k odstavení uvedeného zdroje z provozu. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV- Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.4. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2005

· vrt

· přívodný řad  DN 80, dl. 182 m

· AT stanice 

· rozvodná síť  DN 80, dl. 3036 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	143
	142
	142

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	18.80
	18.73
	18.66

	BSK5
	kg/den
	8.55
	8.52
	8.49

	NL
	kg/den
	7.84
	7.81
	7.78

	CHSK
	kg/den
	17.10
	17.04
	16.98


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde dešťová kanalizace, která svádí veškeré srážkové vody ze zastavěného území obce. Stoky jsou vyústěny do otevřených příkopů, které ústí do Slatinského potoka.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť a pod obcí mechanicko-biologická ČOV.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	6.099

	Kanalizace (mil.Kč)
	11.801

	Celkem (mil.Kč)
	  17.900


	
	

	587.doc
	



