	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	472
	0627.020.589.01
	Stálky
	15347
	594792

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	147
	134
	134

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Stálky se nachází asi 27 km západně od města Znojma.

C. Podklady

Regionální plán implementace Směrnice Rady č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	191
	134
	179

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	3.5
	0
	3.5

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	3.5
	0
	3.5

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	3.5
	0
	3.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	0
	53

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	50
	0
	53

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	54
	0
	53

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	9.6
	0
	9.6

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	13.4
	0
	13.4


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé k zásobování pitnou vodou využívají vlastních zdrojů – studní. 

D.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 01/2011 - zrušeno
Ve výhledu r. 2009 - 2010, v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou se uvažuje s napojením na Skupinový vodovod Štítary. Toto řešení je v rozporu s původním řešením RPI ( AQT. R. 2002), kde byl v návrhu samostatný vodovod. Dle nových informací geologického průzkumu je problém v  zajištění zdroje odpovídající vydatnosti a kvality. Proto je aktuální napojení obce na Skupinový vodovod Štítary, a to nově navrženým skupinovým vodovodem Vranov-Podhradí, zahrnující obce: Podmyče, Lačnov a Šafov, místní části obce Starý Petřín- Jazovice, Nový Petřín, Starý Petřín, obec Stálky a Podhradí nad Dyjí. V souladu s tímto řešením je rovněž zpracován i územní plán obce.

 Odběr vody pro navrhované rozšíření vodárenského systému bude ve vodojemu Vranov nad Dyjí, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 405,50 m n.m., z něhož se bude čerpat do nově navrženého VDJ Rozhledna. 

Navržené technické řešení si vyžádá výstavbu výtlačného řadu z VDJ Bítov do nově navrženého VDJ Rozhledna, o objemu 2 x 1000 m3, s max. hladinou 477,50 m n.m. Dále bude nutné vybudovat přívodní a zásobovací řady pro nově zásobovaná sídla – obce Podmyče, Lačnov a Šafov, místní části Jazovice, Nový Petřín, Starý Petřín obce Starý Petřín, obec Stálky včetně vodojemu Stálky, o objemu 1 x 75 m3, s max. hladinou 462,00 m n.m. a obec Podhradí nad Dyjí s přerušovací komorou.

 Vlastní zásobování obce Stálky bude gravitačně z VDJ Stálky zásobovacím řadem, který bude u obce napojen na rozvodnou síť.

Změna k 01/2011
Ve výhledu se předpokládá s vybudováním nového zdroje-vrtu, hloubky 60m s ověřenou vydatností Qmax =0,60 l/s. Pro potřeby obce se předpokládá s odběrem v množství Q=0,40 l/s. Z tohoto zdroje bude podzemní voda čerpána do nově navrhované úpravny vody Stálky o výkonu Q=0,50l/s. Z ÚV bude čerpána do vodojemu Stálky o objemu 2x25 m3 , s maximální hladinou 363,50 m n.m.

Vlastní zásobení obce Stálky bude gravitačně z  VDJ Stálky pomocí zásobovacího řadu, který se u obce napojí na nově navrženou rozvodnou síť. Rozvodná síť v obci bude tvořit jedno tlakové pásmo.
Aktualizace k roku 2016
Ve výhledu se předpokládá s vybudováním nového zdroje-vrtu, hloubky 60m s ověřenou vydatností Qmax =0,60 l/s. Pro potřeby obce se předpokládá s odběrem v množství Q=0,40 l/s. Z tohoto zdroje bude podzemní voda čerpána do nově navrhované úpravny vody Stálky o výkonu Q=0,50l/s. Z ÚV bude čerpána do vodojemu Stálky o objemu 2x25 m3 , s maximální hladinou 363,50 m n.m.

Vlastní zásobení obce Stálky bude gravitačně z  VDJ Stálky pomocí zásobovacího řadu, který se u obce napojí na nově navrženou rozvodnou síť. Rozvodná síť v obci bude tvořit jedno tlakové pásmo.
D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 01/2011 - zrušeno
Ve výhledu se uvažuje s napojením na Skupinový vodovod Štítary. Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Vranov s povoleným odběrem  Q = 200 l/s a s úpravnou vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. 

Změna k 01/2011
Ve výhledu se předpokládá s  využitím  nových zdrojů - vrtu HS-1, hloubky 60m s  ověřenou  vydatností Qmax =0,25 l/s a  kopané studny ST-1,  s   ověřenou   vydatností  

 Qmax =0,15 l/s.
Aktualizace k roku 2016
Ve výhledu se předpokládá s vybudováním nového zdroje-vrtu, hloubky 60m s ověřenou vydatností Qmax =0,60 l/s. Pro potřeby obce se předpokládá s odběrem v množství Q=0,40 l/s.
D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě napojení na SV , pokud dojde k odstavení uvedeného zdroje z provozu. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV- Lančov-vrt LA - 1, nacházející se ve vzdálenosti cca 13km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

Změna k 01/2011 - zrušeno
· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2009 - 2010 :

· vodojem Stálky  1 x 75 m3 

· přívodní řad  DN 100, dl. 2585 m

· přívodní řad  DN 80, dl. 3190 m

· zásobovací řad  DN 80, dl. 960 m

· rozvodná síť  DN 80, dl. 2137 m

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

Vysoké měrné náklady jsou vysoké pro všechny obce tvořící tento skupinový vodovod, neboť se jedná o málo obydlené obce nacházející se v oblasti s negativním výsledkem  dlouhodobého vyhledávání místních  zdrojů.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Změna k 01/2011
Do plánu investic nových staveb je zařazeno

-    vrt HS – 1, Q=0,25 l/s   r. 2012

-    studna ST – 1, Q=0,15 l/s   r. 2012

-    úpravna vody  Stálky, Q=0,50 l/s , r. 2012


-    zemní vodojem Stálky 2x25 m3 , r. 2012

-    výtlačný řad PE-DE-32/1,9, dl. 110 m, r. 2012

-    výtlačný řad TLT DN50, dl.540,0 m, r. 2012
-    přívodní řad TLT DN100, dl. 694,0 m, r. 2012
-    rozvodná síť  PE-DE-90/5,4, dl.1421 m, r. 2012

-    rozvodná síť  PE-DE-75/4,5, dl.237 m, r. 2012
-    rozvodná síť  PE-DE-63/3,8, dl.76 m, r. 2012
-   přípojky nn pro vrt a studnu, úpravnu vody a VDJ Stálky, systém měření a přenosu dat,  r.  2012

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	92
	92
	92

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	11.19
	11.19
	11.12

	BSK5
	kg/den
	5.54
	5.54
	5.51

	NL
	kg/den
	5.07
	5.07
	5.05

	CHSK
	kg/den
	11.07
	11.07
	11.01


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudována z cca 50 % dešťová kanalizace. Obec se nachází v PHO vodního zdroje (Vranovská nádrž).

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť s odvedením veškerých odpadních vod z obce do jímky pod obcí. V první etapě budou odpadní vody z jímky pravidelně odváženy na ČOV, jímka bude provzdušňovaná a vybavená odvětráváním přes biofiltr. V druhé etapě bude jímka přebudována v čerpací stanici, odpadní vody z obce budou přečerpávány do kanalizační sítě obce. Ve druhé etapě bude vybudována ČOV.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000
Změna k 01/2011
	Vodovody (mil.Kč)
	10.292

	Kanalizace (mil.Kč)
	9.146

	Celkem (mil.Kč)
	19.050


	
	

	589.doc
	



