	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	476
	0627.020.590.00
	Starý Petřín
	15512
	594806

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	266
	227
	227

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Starý Petřín se nachází asi 24 km západně od města Znojma a skládá se ze tří místních částí, a to:

0627.020.590.01 
Jazovice

0627.020.590.02
Nový Petřín  

0627.020.590.03
Starý Petřín  

C. Podklady

-  Regionální plán implementace Směrnice Rady č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

D. Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto  místní části:

0627.020.590.01 
Jazovice

0627.020.590.02
Nový Petřín  

           0627.020.590.03 
 Starý Petřín  
D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	870
	227
	833

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	15.9
	0
	15.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	15.9
	0
	15.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	15.9
	0
	15.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	0
	52

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	50
	0
	52

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	50
	0
	52

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	43.5
	0
	43.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	60.9
	0
	60.9


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní části Jazovice, Nový Petřín a Starý Petřín obce Starý Petřín nemají vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé k zásobování pitnou vodou využívají vlastních zdrojů – studní. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledu r.2008 - 2009 , v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou se uvažuje s napojením na Skupinový vodovod Štítary. Toto řešení je v rozporu s původním řešením RPI ( AQT. R. 2002), kde byl v návrhu samostatný vodovod. Dle nových informací geologického průzkumu je problém v  zajištění místního zdroje odpovídající vydatnosti a kvality. Proto je aktuální napojení obce na Skupinový vodovod Štítary, a to nově navrženým skupinovým vodovodem Vranov-Podhradí, zahrnující obce: Podmyče, Lačnov a Šafov, místní části obce Starý Petřín- Jazovice, Nový Petřín, Starý Petřín, obec Stálky a Podhradí nad Dyjí. 

Odběr vody pro navrhované rozšíření vodárenského systému bude ve vodojemu Vranov nad Dyjí, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 405,50 m n.m., z něhož se bude čerpat do nově navrženého VDJ Rozhledna. 

Navržené technické řešení si vyžádá výstavbu výtlačného řadu z VDJ Bítov do nově navrženého VDJ Rozhledna, o objemu 2 x 1000 m3, s max. hladinou 477,50 m n.m. Dále bude nutné vybudovat přívodní a zásobovací řady pro nově zásobovaná sídla – obce Podmyče, Lačnov a Šafov, místní části Jazovice, Nový Petřín, Starý Petřín obce Starý Petřín, obec Stálky včetně vodojemu Stálky, o objemu 1 x 75 m3, s max. hladinou 462,00 m n.m. a obec Podhradí nad Dyjí s přerušovací komorou.

 Vlastní zásobování obce Starý Petřín se svými místními částmi bude gravitačně z VDJ Rozhledna zásobovacím řadem, který bude u obce napojen na rozvodnou síť.

Aktualizace k roku 2016
Obec  Stálky ve výhledu předpokládá  vybudování nového vlastního zdroje-vrtu, hloubky 60m s ověřenou vydatností Qmax =0,60 l/s. Pro potřeby obce se předpokládá s odběrem v množství Q=0,40 l/s. Z tohoto zdroje bude podzemní voda čerpána do nově navrhované úpravny vody Stálky o výkonu Q=0,50l/s.
Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Ve výhledu se uvažuje s napojením na Skupinový vodovod Štítary. Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Vranov s povoleným odběrem  Q = 200 l/s a s úpravnou vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. 

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě napojení na SV , pokud dojde k odstavení uvedeného zdroje z provozu. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV- Lančov-vrt LA - 1, nacházející se pro Jazovice ve vzdálenosti cca 4km, pro Nový Petřín  cca 8 km a pro Starý Perřín ve vzdálenosti cca 6km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2008 - 2009 :

· přívodní řad  DN 100, dl. 5284 m

· rozvodná síť m.č. Jazovice  DN 80, dl. 1678 m

· rozvodná síť m.č. Nový Petřín  DN 80, dl. 1045 m

· rozvodná síť m.č. Starý Petřín  DN 80, dl. 1456 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Součet investic nových staveb  je dle řešení společný i pro místní části obce  Jazovice, (kod: 590.01)  a Nový Petřín (kod: 590.02) , tedy pro celkem 264 obyvatel a měrné náklady činí 39,5 tis.Kč/os. 

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení. Vysoké měrné náklady jsou vysoké pro všechny obce tvořící tento skupinový vodovod, neboť se jedná o málo obydlené obce nacházející se v oblasti s negativním výsledkem  dlouhodobého vyhledávání místních  zdrojů.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce
	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	
	
	

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	
	
	

	Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva
	l/(os.den)
	
	
	

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	
	
	

	BSK5
	kg/den
	
	
	

	NL
	kg/den
	
	
	

	CHSK
	kg/den
	
	
	


E.2. Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce
E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce

Jazovice

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Nový Petřín

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod

Starý Petřín

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Jazovice

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť s odvedením veškerých odpadních vod z obce do jímky pod obcí.

Nový Petřín

Vzhledem k tomu, že jde o velmi malou obec a vzhledem ke konfiguraci území, bude zachován stávající stav – jímky k vyvážení u domů.

Starý Petřín

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť a mechanicko-biologická ČOV.

E.5. Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	15.548

	Kanalizace (mil.Kč)
	

	Celkem (mil.Kč)
	 233.000


	
	

	590.doc
	



