	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	480
	0627.020.592.00
	Strachotice
	15588
	594822

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	962
	1068
	1068

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Strachotice se nachází asi 10 km jihovýchodně od města Znojma a skládá se ze dvou místních částí, a to:

0627.020.592.01 
Micmanice

0627.020.592.02
Strachotice  

C. Podklady

D. Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto  místní části:


0627.020.592.01 
Micmanice

0627.020.592.02
Strachotice  

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	956
	1071
	1071

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	32.2
	32.2
	35.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	30.7
	30.7
	33.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	29.7
	29.7
	32.6

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	85
	76
	83

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	88
	78
	86

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	92
	82
	90

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	88.1
	88.1
	96.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	123.4
	123.4
	135.7


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Strachotice má společný vodovod s místní částí Micmanice. Vodovod je pro veřejnou potřebu a je majetkem obce, provoz zajišťuje Vodárna Strachotice.  

Zdrojem pitné vody je vrt Strachotice, o vydatnosti Q = 5,0 l/s.  Z tohoto zdroje je voda čerpána do objektu úpravny vody, kde úprava spočívá ve filtraci s přídavkem síranu železitého a chlornanu sodného, a pak je dále dopravována do věžového vodojemu Strachotice,  o objemu 1 x 200 m3.

Obec je zásobena gravitačně z VDJ Strachotice zásobovacím řadem, který je napojen na rozvodnou síť.  

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je vrt Strachotice, o vydatnosti    Q = 5,0 l/s. Z tohoto zdroje je voda čerpána do objektu úpravny vody, kde úprava spočívá ve filtraci s přídavkem síranu železitého a chlornanu sodného

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tasovice - vrty HV-1, HOXX, HV104, nacházející se pro Micmanice ve vzdálenosti cca 14km a pro Strachotice ve vzdálenosti cca 13km  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.4. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce
	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	
	
	

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	
	
	

	Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva
	l/(os.den)
	
	
	

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	
	
	

	BSK5
	kg/den
	
	
	

	NL
	kg/den
	
	
	

	CHSK
	kg/den
	
	
	


E.2. Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce
E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce

Micmanice. Strachotice

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce

Micmanice, Strachotice

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť. 

Bude vybudována společná mechanicko-biologická ČOV pro obce Strachotice (včetně místní části Micmanice) a Slup (včetně místní části Oleksovičky).

E.5. Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	

	Celkem (mil.Kč)
	 233.000


	
	

	592.doc
	



