	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                        Změna 1 (k 07/2009)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	486
	0627.020.593.01
	Střelice
	15744
	594831

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	164
	172
	172

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Střelice se nachází asi 16 km severně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obcí Jevišovice, Střelice, zprac. Znojmoprojekt v r. 2000

· Dotazník 

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	157
	172
	172

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	3.3
	3.7
	4.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	3
	3.2
	3.5

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	2.9
	3.1
	3.4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	50
	55

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	52
	51
	56

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	57
	59
	65

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	9
	10.1
	11.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	12.5
	14.2
	15.6


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Jevišovice, který přebírá vodu ze skupinového vodovodu Štítary. 

Hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. Z této ÚV je voda čerpána do čtyř směrů- směrem k obci Zálesí, do obce Vranov nad Dyjí, směrem na obec Štítary a k obci Častohostice.

Z přivaděče ÚV Štítary – VDJ Častohostice je odbočujícím přívodným řadem    voda čerpána z ÚV Štítary výtlačným řadem do VDJ Jevišovice, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 382,70 m n.m., odkud je obec, přes rozvodnou síť obce Jevišovice,  gravitačně zásobena.  

Ze skupinového vodovodu je zásobeno dalších 8 obcí – Bojanovice, Boskovštejn, Ctidružice, Grešlovo Mýto, Jevišovice,  Pavlice, Střelice, Vevčice a Vranovská Ves.    

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství 

Q = 200,0 l/s. Voda je čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 16  km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	145
	145
	144

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	14.48
	14.48
	14.41

	BSK5
	kg/den
	8.67
	8.67
	8.64

	NL
	kg/den
	7.95
	7.95
	7.92

	CHSK
	kg/den
	17.34
	17.34
	17.28


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Dešťová kanalizace je položena pouze v malé části obce a je zaústěna do místního potoka Nedveka. Ostatní dešťové vody jsou do potoka Nedveka svedeny pomocí povrchových rigolů.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková a částečně tlaková kanalizace a odpadní vody z obce budou odváděny do kanalizační sítě obce Jevišovice a odtud na ČOV Jevišovice.

Změna k 07/2009 - zrušeno
Na společné ČOV Jevišovice budou čištěny odpadní vody z obcí Jevišovice, Bojanovice, Černín a Střelice.
Změna k 07/2009
Na společné ČOV Jevišovice budou čištěny odpadní vody z obcí Jevišovice, Černín a Střelice.
U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	10.110

	Celkem (mil.Kč)
	  10.110


	
	

	593_Střelice.doc
	



