	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	491
	0627.020.594.01
	Suchohrdly
	15922
	555231

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	988
	1255
	1255

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Suchohrdly se nachází asi  3 km severovýchodně od města Znojma.

C. Podklady

· Provozní řád kanalizace obcí Kuchařovice, Suchohrdly, zprac. AQUA PROCON v 12/2002

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	979
	1255
	1255

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	45.1
	50.4
	55.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	34.9
	43.1
	47.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	32.2
	40.8
	44.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	90
	89
	98

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	98
	94
	104

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	126
	110
	121

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	123.7
	138
	151.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	173.1
	193.2
	212.6


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Znojmo. 

Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je úpravna vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. která upravuje surovou vodu z nádrže Znojmo. Povolený odběr je  v množství Q = 240 l/s.  

Z úpravny vody s akumulací 4000 m3, s max. hladinou 310,09 m n.m., je voda dopravována gravitačně přes vodovodní systém Znojma do VDJ nám. Republiky, o objemu 

2 x 700 m3, s max. hladinou 268,40 m n.m., odkud je  přivaděčem a výtlačným řadem voda čerpána čerpací stanicí do VDJ Suchohrdly s AT stanicí, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 289,00 m n.m.

Vlastní zásobování obce Suchohrdly je z VDJ Suchohrdly pomocí AT stanice, která zajišťuje požadované tlaky ve vodovodní síti obce a zásobovacího řadu, který je ukončen před obcí, v místě napojení na rozvodnou síť.  

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 28 sídel, z toho 27 obcí a jedno město s 9 městskými částmi.  

Aktualizace k roku 2016

Horní i dolní tlakové pásmo nyní zásobeno z VDJ Kuchařovice, z VDJ vedeny dva zásobovací řady DN 150

- dolní pásmo z hladiny VDJ Kuchařovice

- horní tlakové pásmo bez přerušení tlaku z hladiny VDJ Kasárna

Zásobení pomocí ATS z VDJ Suchohrdly opuštěno.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2004  výstavba propojovacího řadu Kuchařovice-Suchohrdly.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Znojmo s povoleným odběrem  Q = 240 l/s a s úpravnou vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. 

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Havraníky-vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 12km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

· přívodný řad  LT150 dl. 14103 m, r. 2005-2015

             - rozvodné sítě   LT(80-80  dl. 550m, r. 2005-2015

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2004 :

·           propojovací řad LT 100 dl. 1262 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	740
	740
	979

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	740
	740
	979

	Počet EO
	obyv.
	874
	873
	989

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	107.66
	107.52
	118.98

	BSK5
	kg/den
	52.44
	52.38
	59.34

	NL
	kg/den
	48.07
	48.02
	54.40

	CHSK
	kg/den
	104.88
	104.76
	118.68


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována stávající splašková kanalizace. Do kanalizační sítě obce jsou odvedeny odpadní vody z obce Kuchařovice a odpadní vody z obou obcí jsou pak přečerpávány do kanalizační sítě Znojma (čerpací stanice ČS01 se nachází ve středu obce u Dobšického potoka). Odpadní vody z obce jsou tedy čištěny na ČOV Znojmo-Dobšice

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s. Brno, divize Znojmo

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace v obci bude dobudována tak, aby na ni byli napojeni všichni obyvatelé obce.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2009 - 2010

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	5.555

	Kanalizace (mil.Kč)
	15.431

	Celkem (mil.Kč)
	  20.986


	
	

	594.doc
	



