	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	504
	0627.020.595.01
	Šafov
	16190
	594865

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	183
	158
	158

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Šafov se nachází asi  23 km západně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán sídelního útvaru Šafov, zprac. A-projekt Znojmo

· Regionální plán implementace Směrnice Rady č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

· Dotazník 

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	221
	158
	198

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	4
	0
	4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	4
	0
	4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	4
	0
	4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	0
	56

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	50
	0
	56

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	55
	0
	56

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	11
	0
	11

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	15.5
	0
	15.5


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé k zásobování pitnou vodou využívají vlastních zdrojů – studní. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledu r.2008 - 2009 , v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou se uvažuje s napojením na Skupinový vodovod Štítary. Toto řešení je v rozporu s původním řešením RPI ( AQT. R. 2002), kde byl v návrhu samostatný vodovod. Dle nových informací geologického průzkumu je problém v  zajištění místního zdroje odpovídající vydatnosti a kvality. Proto je aktuální napojení obce na Skupinový vodovod Štítary, a to nově navrženým skupinovým vodovodem Vranov-Podhradí, zahrnující obce: Podmyče, Lačnov a Šafov, místní části obce Starý Petřín- Jazovice, Nový Petřín, Starý Petřín, obec Stálky a Podhradí nad Dyjí.

Odběr vody pro navrhované rozšíření vodárenského systému bude ve vodojemu Vranov nad Dyjí, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 405,50 m n.m., z něhož se bude čerpat do nově navrženého VDJ Rozhledna. 

Navržené technické řešení si vyžádá výstavbu výtlačného řadu z VDJ Bítov do nově navrženého VDJ Rozhledna, o objemu 2 x 1000 m3, s max. hladinou 477,50 m n.m. Dále bude nutné vybudovat přívodní a zásobovací řady pro nově zásobovaná sídla – obce Podmyče, Lačnov a Šafov, místní části Jazovice, Nový Petřín, Starý Petřín obce Starý Petřín, obec Stálky včetně vodojemu Stálky, o objemu 1 x 75 m3, s max. hladinou 462,00 m n.m. a obec Podhradí nad Dyjí s přerušovací komorou.

 Vlastní zásobování obce Šafov bude gravitačně z VDJ Rozhledna zásobovacím řadem, který bude u obce napojen na rozvodnou síť.

Aktualizace k roku 2016
Obec  Stálky ve výhledu předpokládá  vybudování nového vlastního zdroje-vrtu, hloubky 60m s ověřenou vydatností Qmax =0,60 l/s. Pro potřeby obce se předpokládá s odběrem v množství Q=0,40 l/s. Z tohoto zdroje bude podzemní voda čerpána do nově navrhované úpravny vody Stálky o výkonu Q=0,50l/s.
D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Ve výhledu se uvažuje s napojením na Skupinový vodovod Štítary. Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Vranov s povoleným odběrem  Q = 200 l/s a s úpravnou vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. 

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě napojení na SV , pokud dojde k odstavení uvedeného zdroje z provozu. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV- Lančov-vrt LA - 1, nacházející se ve vzdálenosti cca 8km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2008 - 2009 :

· přívodní řad  DN 100, dl. 5338 m

· rozvodná síť  DN 80, dl. 2118 m

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

Vysoké měrné náklady jsou vysoké pro všechny obce tvořící tento skupinový vodovod, neboť se jedná o málo obydlené obce nacházející se v oblasti s negativním výsledkem  dlouhodobého vyhledávání místních  zdrojů.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	108
	108
	107

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	13.61
	13.54
	13.47

	BSK5
	kg/den
	6.49
	6.46
	6.43

	NL
	kg/den
	5.95
	5.92
	5.89

	CHSK
	kg/den
	12.98
	12.92
	12.86


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Jsou zde pouze částečně odvedeny dešťové vody. Jediným recipientem tekoucím podél obce je Křeslický potok.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Jediným recipientem tekoucím podél obce je místní vodoteč – Křeslický potok, kam je i z velké části směrován přirozený sklon terénu. Vlastní obec je situována na návrší a průběh terénu dělí rozvodnice na 2 samostatná povodí s přirozeným odtokem před a za obcí do uvedeného recipientu.

V obci je navržena splašková kanalizační síť. ČOV bude v prostoru pod silnicí Šafov – Stálky. 

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV vzhledem k tomu, že obec se nachází v PHO vodního zdroje (Vranovská přehrada) , a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

F. Ekonomická část

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
G. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	12.558

	Kanalizace (mil.Kč)
	15.300

	Celkem (mil.Kč)
	  27.858


	
	

	595.doc
	



