	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	506
	0627.020.596.01
	Šanov
	16201
	594873

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1211
	1514
	1514

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Šanov se nachází asi  24 km východně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Šanov, zprac. A+D projekt Znojmo 

· Dotazník

D. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1200
	1514
	1514

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	43.6
	51
	56.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	32.9
	48.2
	53

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	30.7
	41.6
	45.8

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	75
	83

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	75
	87
	96

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	100
	92
	101

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	119.5
	139.6
	153.6

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	167.3
	195.4
	215


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Božice. 

Hlavními zdroji pitné vody je pět vrtů – vrt Božice HV 601, o vydatnosti Q = 7,0 l/s; vrt Božice HV 602, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Šanov HV 105, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Hevlín HV 201, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Hevlín HV 307, o vydatnosti Q = 5,0 l/s.  

Z  vrtů Hevlín HV 201, HV 307 a Šanov HV 105 je voda čerpána do úpravny vody Hevlín, o výkonu Q = 6,50 l/s. Z této ÚV je voda čerpáním distribuována do dvou směrů – Hevlín a druhým směrem na Šanov, Hrabetice.

Z ÚV je čerpáním plněn věžový VDJ Šanov, o objemu 1 x 200 m3, s max. hladinou 245,00 m n.m.  odkud je obec gravitačně zásobena pomocí zásobovacího řadu, který je ukončen u obce, v místě napojení na rozvodnou síť.  

 V případě  nedostatku vody z těchto zdrojů je možná dotace a to ze zdrojů  Božice, směrem od Dyjákovic.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno i dalších 6 obcí -  Božice, Dyjákovice, Hevlín, Hrabětice, Hrádek a Velký Karlov.

D.1. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.2. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Hlavními zdroji pitné vody je pět vrtů – vrt Božice HV 601, o vydatnosti Q = 7,0 l/s; vrt Božice HV 602, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Šanov HV 105, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Hevlín HV 201, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Hevlín HV 307, o vydatnosti Q = 5,0 l/s.  

D.3. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tasovice - vrty HV-1, HOXX, HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 30km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.4. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	606
	606
	1200

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	606
	606
	1200

	Počet EO
	obyv.
	909
	907
	1200

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	115.07
	114.86
	144.00

	BSK5
	kg/den
	54.51
	54.42
	72.00

	NL
	kg/den
	49.97
	49.89
	66.00

	CHSK
	kg/den
	109.02
	108.84
	144.00


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována splašková kanalizační síť, na niž je napojeno cca 90 % obyvatel obce. 

Odpadní vody z obce jsou čištěny na mechanicko-biologické ČOV, která byla uvedena do trvalého provozu v r. 2001 pro 2250 EO. Na tuto ČOV jsou napojeny i odpadní vody z obce Hrabětice.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s. Brno, divize Znojmo

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizační síť v obci bude dobudována tak, aby na ni mohli být napojeni všichni obyvatelé obce (2,8 km).

Rekonstrukce stávající ČOV

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2005 - 2006

· Výstavba kanalizace: 2009 - 2010

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	19.486

	Celkem (mil.Kč)
	  19.486


	
	

	596.doc
	



