	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	509
	0627.020.597.01
	Šatov
	16207
	594881

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1176
	1136
	1136

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Šatov se nachází asi  8 km jižně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán sídelního útvaru Šatov, zprac. 09/1997

· Provozní řád veřejné kanalizační sítě obce Šatov, zprac. VAS a.s. Brno, divize Znojmo

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1167
	1137
	1137

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	39.4
	39.4
	43.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	39.4
	39.4
	43.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	27.7
	27.7
	30.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	65
	67
	73

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	93
	95
	104

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	93
	95
	104

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	108
	108
	118.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	151.2
	151.2
	166.3


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem i provoz zajišťuje Svazek obcí Daniž .

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Šatov – Havraníky - Hnanice.  

Hlavním zdrojem tohoto skupinového vodovodu je vrt Havraníky, o vydatnosti           Q = 6,50 l/s.    

Z tohoto zdroje se čerpá voda do vodojemu Havraníky, o objemu 1 x 250 m3, s max. hladinou 312,45 m n.m.

Vlastní zásobení obce Šatov je gravitačně z VDJ Havraníky zásobovacím řadem, který je u obce napojen na rozvodnou síť.  

Z tohoto skupinového vodovodu jsou zásobovány i další dvě obce – Havraníky a Hnanice.  

Aktualizace k roku 2016

Napojeno na SV Znojmo, na VDJ Konice. Vybudován nový přívodný řad z rozvodné sítě Popice do výtlaku zdroj Havraníky-VDJ Havraníky. Zdrojem vody ÚV Znojmo i místní vrty (Havraníky).

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období do r. 2008 bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce a to v lokalitách ul. Sklepní a TJ Tatran-ČD.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu je vrt Havraníky, o vydatnosti  Q = 6,50 l/s.   

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 26 obcí. 

            Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze 

zdroje NZV – Havraníky-vrt , nacházející se ve vzdálenosti cca 7km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb  je zařazeno:

· rozšíření rozvodné sítě  LT80 dl. 1068m, r. 2004-2008.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	1117
	1117
	1166

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	1117
	1117
	1166

	Počet EO
	obyv.
	2153
	2152
	2173

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	197.73
	197.49
	196.52

	BSK5
	kg/den
	129.19
	129.10
	130.36

	NL
	kg/den
	101.42
	101.34
	102.50

	CHSK
	kg/den
	253.38
	253.20
	255.72


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je podnik  Znovín Znojmo a.s. – odpadní vody odváděny na ČOV Šatov.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována splašková kanalizační síť. Vzhledem k tomu, že obcí protéká vodoteč Daníž, je nutno odpadní vody na síti přečerpávat. 

Veškeré odpadní vody jsou odváděny ke zneškodnění na mechanicko-biologickou ČOV Šatov typu Hydrotech, která se nachází při silnici Chvalovice – Šatov v blízkosti železniční trati. 

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace v obci bude dobudována tak, aby na ni mohli být napojeni všichni obyvatelé obce. 

Do kanalizační sítě obce budou přečerpávány odpadní vody z obce Havraníky.        Stávající ČOV bude rekonstruována.

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2005 - 2006

· Výstavba kanalizace: 2013 - 2014

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	2.088

	Kanalizace (mil.Kč)
	6.273

	Celkem (mil.Kč)
	   8.361


	
	

	597.doc
	



