	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	518
	0627.020.598.01
	Štítary 
	16387
	594890

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	678
	631
	631

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Štítary se nachází asi 18 km severozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Štítary, zprac. Urbanistické středisko Jihlava 

· Provozní řád veřejné kanalizace Šumná – Štítary – Pláž, zprac. VAS a.s. Brno, divize Znojmo v 12/1997

· Provozní řád kanalizace Štítary 1. a 2. stavba, zprac. AQUA PROCON v 01/2003 

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	827
	786
	786

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	56.2
	38.2
	42.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	44.6
	36.6
	40.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	21.1
	16.4
	18

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	57
	63

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	148
	127
	140

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	186
	133
	147

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	154
	104.8
	115.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	215.5
	146.7
	161.3


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Štítary. 

Hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. Z této ÚV je voda čerpána do čtyř směrů- směrem k obci Zálesí, do obce Vranov nad Dyjí, směrem na obec Štítary a k obci Častohostice.

Větví směrem na obec Štítary je voda dopravována gravitačně z akumulací úpravny vody Štítary do obce Štítary.  

Ze skupinového vodovodu je zásobeno ještě dalších 8 obcí: Horní Břečkov, Lesná, Lukov, Podmolí, Štítary, Šumná, Vracovice, Vranov nad Dyjí a Zálesí. 

 Ve výhledu se uvažuje s napojením místní části Čížov obce Horní Břečkov.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.  Navrženy jsou rekonstrukce přivaděče ČS Vranov-vdj. Častohostice a v souladu s Regionálním plánem implementace rekonstrukce ÚV Štítary. - IV etapa, r.2004-2008, s cílem zlepšení kvality vody novou technologií z důvodu nevyhovujícího stávajícího stavu spočívající z :

 - stability vody z hlediska agresivity

· doplnění o aktívní uhlí a ozonizaci

· dávkování a desinfekce

· systému kontinuálního sledování jakosti

· vyššího stupně automatizace

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Vranov s povoleným odběrem  Q = 200 l/s a s úpravnou vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. 

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV- Lančov-vrt LA - 1, nacházející se ve vzdálenosti cca 17km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

Jsou naplánované rekonstrukce:

              -  ÚV Štítary , r. 2010-2011 ( dle RPI )
· přívodného řadu ČS Vranov-vdj. Častohostice – r. 2005-2008

                                                          - TLT 400 dl. 2835m 

                                                    - TLT 500 dl. 8442m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	678
	676
	672

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	678
	676
	672

	Počet EO
	obyv.
	1531
	1529
	1525

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	216.14
	215.88
	215.36

	BSK5
	kg/den
	91.88
	91.76
	91.52

	NL
	kg/den
	84.22
	84.11
	83.89

	CHSK
	kg/den
	183.76
	183.52
	183.04


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná a splašková kanalizace, na niž jsou napojeni téměř všichni obyvatelé obce. Kanalizace byla kolaudována v roce 2002. Hlavní sběrač vede v souběhu s potokem do čerpací stanice ČS-1. V poslední šachtě před čerpací stanicí je vyústění kanalizačního sběrače „B“ ze Šumné. Čerpací stanice leží u severní strany Štítarského rybníka a má za úkol dopravovat akumulované odpadní vody na ČOV Štítary z obcí Šumná a Štítary.

Odpadní vody ze sociálního zařízení rekreačního objektu Pláž u Vranovské nádrže jsou zaústěny do gravitačního kanalizačního sběrače, který ústí do čerpací stanice ČS-2. Charakteristickým rysem pouze splaškových odpadních vod je jejich nerovnoměrnost v průběhu roku v závislosti na rekreační sezóně (období květen – říjen).

Odpadní vody z obce jsou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV, která byla uvedena do trvalého provozu v roce 1993 a na niž jsou napojeny i odpadní vody z obcí Šumná a Lesná a rekreační oblasti – Pláž.

ČOV Šumná – Štítary je provedena jako mechanicko-biologická s dlouhodobou aktivací s nízkým zatížením kalu, úplnou stabilizací kalu a se třetím stupněm - filtrací. ČOV je osazena technologií firmy Hydrotech pro 2755 EO. ČOV leží na pravém břehu Štítarského potoka jižně pod obcí Štítary.  

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s. Brno, divize Znojmo

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je uvažováno s rekonstrukcí ČOV (mechanický stupeň, kalojem, rozvody vzduchu…).

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2010 - 2011

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	128.397

	Kanalizace (mil.Kč)
	3.500

	Celkem (mil.Kč)
	 131.897


	
	

	598.doc
	



