	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	520
	0627.020.599.01
	Šumná
	16425
	594911

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	609
	621
	621

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Šumná se nachází asi 15 km severozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán sídelního útvaru Šumná, zprac. Urbanistické středisko Jihlava

· Provozní řád kanalizace obce Šumná, zprac. VAS a.s. Brno v 12/2002

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	604
	621
	621

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	17.8
	11.9
	13.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	16.1
	11.6
	12.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	13.2
	9.8
	10.8

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	43
	48

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	73
	51
	56

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	81
	53
	58

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	48.8
	32.6
	35.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	68.3
	45.7
	50.3


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Štítary. 

Hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. Z této ÚV je voda čerpána do čtyř směrů- směrem k obci Zálesí, do obce Vranov nad Dyjí, směrem na obec Štítary a k obci Častohostice.

Větví směrem na obec Štítary je voda dopravována, přes rozvodnou síť obce Štítary pomocí ČS Šumná, do VDJ Šumná s AT stanicí, o objemu 2 x 200 m3, s max. hladinou 464,70 m n.m, odkud je obec přívodným řadem zásobena napojením na rozvodnou síť obce.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno ještě dalších 8 obcí: Horní Břečkov, Lesná, Lukov, Podmolí, Štítary, Šumná, Vracovice, Vranov nad Dyjí a Zálesí. 

 Ve výhledu se uvažuje s napojením místní části Čížov obce Horní Břečkov.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Vranov s povoleným odběrem  Q = 200 l/s a s úpravnou vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. 

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV- Lančov-vrt LA - 1, nacházející se ve vzdálenosti cca 15km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	609
	608
	604

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	609
	608
	604

	Počet EO
	obyv.
	658
	657
	653

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	80.38
	80.26
	79.78

	BSK5
	kg/den
	39.46
	39.40
	39.16

	NL
	kg/den
	36.17
	36.12
	35.90

	CHSK
	kg/den
	78.92
	78.80
	78.32


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována stávající jednotná a splašková kanalizační síť, odpadní vody z obce jsou (společně s odpadními vodami z obce Lesná) odváděny na ČOV Štítary.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s. Brno, divize Znojmo

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

E.5. Časový harmonogram

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0.000


	
	

	599.doc
	



