	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	524
	0627.020.600.01
	Tasovice
	16512
	594920

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1232
	1380
	1380

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Tasovice se nachází asi 7 km jihovýchodně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obcí Hodonice – Tasovice, zprac. USB Brno 12/1996

· Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1223
	1382
	1382

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	63.1
	66.1
	72.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	53.9
	53
	58.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	49.1
	45.6
	50.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	110
	90
	99

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	121
	105
	116

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	141
	131
	144

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	173
	181.1
	199.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	242.2
	253.6
	278.9


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu , jehož majitelem je Svaz vodovodů a kanalizací Hodonicko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Hodonice. 

Skupinový vodovod využívá prameniště JÚ Tasovice, sestávající ze 3 vrtů:HOXX, s doporučeným odběrem Q = 4,0 l/s, vrt HV 1, s doporučeným odběrem Q = 3,0 l/s a vrt

 HV 104, s doporučeným odběrem Q = 3 l/s. Celková hodnota doporučeného odběru z vrtů činí  Q = 10 l/s.

 Zdroje JÚ překračují dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <58 mg/l.

Ze všech zdrojů je voda čerpána do společného výtlačného řadu, kterým je voda dopravována do nového podzemního vodojemu Hodonice 2 x 250 m3, s max. hladinou 244,45 m n.m a odtud čerpána do věžového VDJ Hodonice, o objemu  200 m3, s max. hladinou 275,45 m n.m., odkud se přes rozvodnou síť obce Hodonice gravitačně plní věžový VDJ Krhovice, o objemu 200 m3, s max. hladinou 242,85 m n.m. Vlastní zásobení obce Tasovice je gravitačně ze dvou větví. Jedna větev je vedena z odbočky přívodního řadu do obce Hodonice, v blízkosti věžového VDJ Hodonice. Druhá větev je vedena z rozvodné sítě obce Hodonice.

 Skup. vodovod je dotován kvalitní pitnou vodou  napojením na  skup. vodovod Znojmo a to gravitačně z vodojemu Suchohrdly, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 288,40 m n.m. do nového podzemního vodojemu Hodonice 2 x 250 m3.,čímž dochází k míchání vody a eliminování nadlimitních hodnot NO3 a zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou. 

Ze skupinového vodovodu jsou zásobené i další 2 obce – Krhovice a Tasovice. . 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

JÚ Tasovice, sestáváí ze 3 vrtů:HOXX, s doporučeným odběrem Q = 4,0 l/s, vrt HV 1, s doporučeným odběrem Q = 3,0 l/s a vrt HV 104, s doporučeným odběrem Q = 3 l/s. Celková hodnota doporučeného odběru z vrtů činí  Q = 10 l/s.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedené zdroje budou zabezpečeny tak, aby byly vždy v provozu,  protože jsou určeny pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 23 obcí. V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tasovice - vrty HV-1, HOXX, HV104, nacházející se v blízkosti obce. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

-     rozvodné sítě   OC 80  dl. 480 m, r. 2005

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	1221

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	1221

	Počet EO
	obyv.
	664
	662
	1298

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	88.54
	88.33
	170.23

	BSK5
	kg/den
	39.84
	39.75
	77.86

	NL
	kg/den
	36.52
	36.43
	71.37

	CHSK
	kg/den
	79.67
	79.49
	155.72


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Na téměř celém území obce je vybudována dešťová kanalizace, jejíž dílčí stoky jsou zaústěny do mlýnského náhonu nebo do Dyje.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována kompletní splašková kanalizace, která odvede odpadní vody do místa navrhované ČOV.

Odpadní vody z obce budou odvedeny na ČOV na k.ú. Hodonice, kde budou čištěny odpadní vody ze všech tří obcí – Hodonice, Krhovice, Tasovice.

Výstavba kanalizační sítě v obcích a výstavba ČOV byla zařazena do RPI.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2009 - 2010

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.950

	Kanalizace (mil.Kč)
	33.343

	Celkem (mil.Kč)
	  34.293


	
	

	600.doc
	



