	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	543
	0627.020.602.01
	Tvořihráz
	17200
	594997

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	372
	413
	413

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Tvořihráz se nachází se asi 9 km  severovýchodně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Tvořihráz, zprac. Ing.arch. Vlasta Šilhavá v 06/1999

· PD „Tvořihráz – kanalizace“, ZS, zprac. AQT v r. 2001

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	369
	413
	413

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	10.9
	10.9
	12

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	8.5
	8.5
	9.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	8.1
	8.1
	8.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	54
	59

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	63
	56
	62

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	81
	73
	80

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	30
	30
	33

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	42
	42
	46.2


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Změna k 11/2007 - zrušeno
Ve výhledu v r.2009 - 2010 , v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou se obec Výrovice napojí na vodovod pro veřejnou potřebu obce Tvořihráz. Zdrojem pitné vody tohoto vodovodu je studna  S1, o vydatnosti  Q = 1,10 l/s. Ze zdroje je voda čerpána do vodojemu Tvořihráz, o objemu 1 x 100 m3, s max. hladinou 268,00 m n.m.  

Obec Výrovice bude zásobena gravitačně z VDJ Tvořihráz pomocí zásobovacího řadu Výrovice, který se napojí na rozvodnou síť obce Tvořihráz.  

Změna k 11/2007
Obec Výrovice bude zásobena gravitačně z VDJ Únanov, 2 x 150 m3, s max. hladinou 344,80 m n.m. pomocí zásobovacího řadu Výrovice, který se napojí na rozvodnou síť obce Plaveč.  

Zásobování pitnou vodou bude  ze skupinového vodovodu Znojmo. 

Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je úpravna vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. která upravuje surovou vodu z nádrže Znojmo. Povolený odběr je  v množství Q = 240 l/s.  

Z úpravny vody s akumulací 4000 m3, s max. hladinou 310,09 m n.m., je voda dopravována čerpáním do vodojemu Na návrší s čerpací stanicí, o objemu 1900 m3, s max. hladinou 361,30 m n.m.  Z tohoto VDJ se čerpá do vodojemů – Kasárna I, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 381,00 m n.m. a Kasárna II s čerpací stanicí, o objemu  2 x 1000 m3, s  max.  hladinou  381,00 m n.m.  Z  VDJ Kasárna  I  se  gravitačně  plní  VDJ  Kravsko s ČS, 2 x 250 m3, s max. hladinou 370,70 m n.m., odkud je gravitačně plněn VDJ Hluboké Mašůvky, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 348,00 m n.m. a VDJ Únanov, 2 x 150 m3, s max. hladinou 344,80 m n.m., odkud je obec Plaveč gravitačně zásobena pomocí zásobovacího řadu, který je před obcí napojen na rozvodnou síť.  

Ze skupinového vodovodu je současné době zásobeno celkem 28 sídel, z toho 27 obcí a jedno město s 9 městskými částmi.  

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je studna  S1, o vydatnosti    Q = 1,10 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroj –studna, která je využívána pro zásobování vodou má od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 31.1.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele dusičnanů = 0,65 mg/l.
Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Horní Dunajovice - vrty HV302, HV303, nacházející se ve vzdálenosti cca

 7 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	210
	210
	209

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	27.20
	27.13
	26.99

	BSK5
	kg/den
	12.61
	12.58
	12.52

	NL
	kg/den
	11.56
	11.53
	11.48

	CHSK
	kg/den
	25.22
	25.16
	25.04


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudovaná částečná nesouvislá dešťová kanalizace. Odvodňuje většinou komunikace. Její vyústění je do Jevišovky a do otevřených příkopů. 

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace je řešena jako splašková, odpadní vody z obce budou přečerpávány do kanalizační sítě obce Žerotice a budou čištěny na navrhované mechanicko-biologické ČOV v k.ú. obce Žerotice společně s odpadními vodami z obcí Výrovice, Tvořihráz a Žerotice.

V územním plánu je řešení s vlastní ČOV pro obec.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	28.300

	Celkem (mil.Kč)
	  28.300


	
	

	602.doc
	



