	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	547
	0627.020.603.00
	Uherčice
	17283
	595004

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	547.2
	0627.020.603.02
	Uherčice
	17283
	595004

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	431
	396
	396

	Místní část obce
	370
	336
	336


A.2. Základní údaje o obci

Uherčice jsou místní částí obce Uherčice. Nachází se asi 32 km západně od města Znojma.

B. Podklady

· Územní plán sídelního útvaru Uherčice, zprac. Ing.arch. Jiří Syrový v 11/1997

· PD „Uherčice – kanalizace a ČOV“, zprac. AQT a.s. v r. 1992

· Dotazník

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	382
	351
	351

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	20.5
	20.5
	22.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	14.2
	14.2
	15.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	12.8
	12.8
	14.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	92
	100
	110

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	101
	110
	122

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	147
	160
	176

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	56.2
	56.2
	61.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	78.7
	78.7
	86.6


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je obec a provoz zajišťuje VHS Znojmo.

Zdrojem pitné vody jsou tři jímací studny a jedna sběrná studna Uherčice, o celkové  vydatnosti Q = 1,98 l/s. Ze zdroje je voda čerpána do vodojemu Uherčice, o objemu 2x50 m3, s max. hladinou 475,00 m n.m.  

Obec je zásobena gravitačně z VDJ Uherčice pomocí zásobovacího řadu, který je  napojen na rozvodnou síť.  

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu jsou tři jímací studny Uherčice, o celkové vydatnosti  Q = 1,98 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

           Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze 

zdroje NZV –Vratěnín – vrtaná studna V - 2, nacházející se ve vzdálenosti cca 6 km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	191
	191
	190

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	26.84
	26.13
	25.99

	BSK5
	kg/den
	11.48
	11.45
	11.39

	NL
	kg/den
	10.52
	10.49
	10.44

	CHSK
	kg/den
	22.95
	22.89
	22.77


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť, vzhledem ke konfiguraci terénu s čerpací  stanicí. Odpadní vody z obce budou odvedeny na mechanicko-biologickou ČOV. Umístění je navrženo v severovýchodním cípu louky při pravděpodobně bývalé rybniční hrázi.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

Alternativou je napojení odpadních vod z obce do kanalizační sítě obce Vratěnín a čištění na ČOV Vratěnín.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	20.949

	Celkem (mil.Kč)
	  20.949


	
	

	603_02.doc
	



