	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	551
	0627.020.604.01
	Újezd
	17371
	595012

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	80
	76
	76

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Újezd se nachází se asi 19 km  severně od města Znojma.

C. Podklady

· Urbanistická studie obce Újezd, zprac. Ing.arch. Vlasta Šilhavá v 11/2001

· Regionální plán implementace Směrnice Rady č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	89
	76
	86

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	1.9
	1.9
	1.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	1.9
	1.9
	1.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	1.9
	1.9
	1.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	0
	62

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	60
	0
	62

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	60
	0
	62

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	5.3
	5.3
	5.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	7.5
	7.5
	7.5


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Újezd nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé k zásobování pitnou vodou využívají vlastních zdrojů – studní. 

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledu v roce 2005 , v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou se připravuje zásobení obce Běhařovice a dalších dvou místních částí obce Běhařovice – Ratišovice a Stupešice a obcí Křepice a Újezd. Tímto rozšířením vznikne nový skupinový vodovod Běhařovice. 

Toto řešení je v rozporu s původním řešením RPI ( AQT r. 2002), kde byl v návrhu samostatný vodovod. Nový návrh je ale provozně i ekonomicky výhodnější, je aktuální a je v tomto směru zpracován i územní plán obce.

Zdrojem pro SV bude nový vrt Ratišovice RA 1-01, o předpokládané vydatnosti

Q = 3,0 l/s. Jímaná surová voda bude čerpána do ÚV Ratišovice, o výkonu Q = 1,25 l/s. Z ÚV se upravená voda bude čerpat do nového vodojemu Běhařovice s AT stanicí, o objemu 2 x 25 m3, s max. hladinou 397,80 m n.m.

Vlastní zásobování místních částí Běhařovice, Ratišovice a Stupešice, obce Křepice bude gravitačně z nového VDJ Běhařovice zásobovacím řadem, který bude u místní části obce napojen na rozvodnou síť.

Obec Újezd bude zásobena pomocí AT stanice, která zajistí požadované tlaky v rozvodné síti.

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

       Zdrojem pro SV bude nový vrt Ratišovice RA 1-01, o předpokládané vydatnosti 

Q = 3,0 l/s. Jímaná surová voda bude čerpána do ÚV Ratišovice, o výkonu Q = 1,25 l/s.

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě napojení na SV , pokud dojde k odstavení uvedeného zdroje z provozu. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV- Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

Časový harmonogram

V roce 2005 se provede výstavba zásobovacího řadu DN 80, délky 2162 m a rozvodné sítě profilu DN 80, délky 1960 m.

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	76
	76
	75

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	7.32
	7.32
	7.25

	BSK5
	kg/den
	4.55
	4.55
	4.52

	NL
	kg/den
	4.17
	4.17
	4.14

	CHSK
	kg/den
	9.10
	9.10
	9.04


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudovaná soustavná dešťová kanalizace, vyústěná do Kroužského potoka, který obcí protéká a před obec je zatrubněn betonovými troubami DN 1000. 

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť s odvedením veškerých odpadních vod z obce do jímky pod obcí. Jímka bude provzdušňovaná a vybavená odvětráváním přes filtr. Odpadní vody budou z jímky pravidelně vyváženy na ČOV. 

Územní plán uvažuje s vlastní ČOV pro obec, vzhledem k tomu, že obec je malá, nemá vodoteč a  lze tedy předpokládat, že nebude možno splnit imisní limity dle NV 61/2003 Sb., navrhujeme výše uvedené řešení.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	5.342

	Kanalizace (mil.Kč)
	9.377

	Celkem (mil.Kč)
	  14.719


	
	

	604.doc
	



