	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	556
	0627.020.605.01
	Únanov
	17430
	595021

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1112
	1238
	1238

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Únanov se nachází asi  5 km severně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Únanov, zprac. AR projekt Brno v 03/1998

· Provozní řád veřejné kanalizace obce Únanov, zprac. VAS a.s., divize Znojmo v 07/1996

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1102
	1238
	1238

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	56.1
	66.8
	73.5

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	41.2
	53
	58.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	32.2
	45.6
	50.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	80
	101
	111

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	102
	117
	129

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	139
	148
	163

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	153.6
	183
	201.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	215
	256.2
	281.8


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Znojmo. 

Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je úpravna vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. která upravuje surovou vodu z nádrže Znojmo. Povolený odběr je  v množství Q = 240 l/s.  

Z úpravny vody s akumulací 4000 m3, s max. hladinou 310,09 m n.m., je voda dopravována čerpáním do vodojemu Na návrší s čerpací stanicí, o objemu 1900 m3, s max. hladinou 361,30 m n.m.  Z tohoto VDJ se čerpá do vodojemů – Kasárna I, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 381,00 m n.m. a Kasárna II s čerpací stanicí, o objemu  2 x 1000 m3, s max. hladinou 381,00 m n.m. Z VDJ Kasárna I se gravitačně plní VDJ Kravsko s ČS, 

2 x 250 m3, s max. hladinou 370,70 m n.m., odkud je gravitačně plněn VDJ Hluboké Mašůvky, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 348,00 m n.m. a VDJ Únanov, 2 x 150 m3, s max. hladinou 344,80 m n.m., odkud je obec Únanov  gravitačně zásobena pomocí zásobovacího řadu, který je před obcí napojen na rozvodnou síť.  

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 28 sídel, z toho 27 obcí a jedno město s 9 městskými částmi.  

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Znojmo s povoleným odběrem  Q = 240 l/s a s úpravnou vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Havraníky-vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 15km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	1112
	1109
	1102

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	1112
	1109
	1102

	Počet EO
	obyv.
	1112
	1109
	1102

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	136.15
	135.78
	134.90

	BSK5
	kg/den
	66.72
	66.54
	66.12

	NL
	kg/den
	61.16
	61.00
	60.61

	CHSK
	kg/den
	133.44
	133.08
	132.24


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována stávající splašková kanalizační síť. Splašková síť je přivedena k ČOV, před níž je umístěna čerpací šachta. ČOV je mechanicko-biologická fy. Hydrotech Bratislava. ČOV byla uvedena do trvalého provozu v roce 1996.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s. Brno, divize Znojmo

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Stávající ČOV bude rekonstruována a doplněna 3. stupněm čištění, aby byly zajištěny imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb.

Na ČOV budou čištěny odp. vody z obce Plaveč.

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2006 - 2007

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	5.000

	Celkem (mil.Kč)
	   5.000


	
	

	605.doc
	



