	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	565
	0627.020.606.01
	Valtrovice
	17674
	595039

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	380
	429
	429

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Valtrovice se nachází se asi 14 km  jihovýchodně od města Znojma.

C. Podklady

· Urbanistická studie obce Valtrovice, zprac. Ing.arch. Vlasta Šilhavá v 07/2002

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	377
	429
	429

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	10.7
	6.2
	6.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	8.9
	2.7
	3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	8.3
	2.7
	3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	17
	19

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	65
	17
	19

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	78
	39
	43

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	29.3
	16.9
	18.6

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	41
	23.7
	26.1


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zdrojem pitné vody je stávající studna  S1, o vydatnosti Q = 1,0 l/s, Studna S2 je odstavena z provozu a bude sloužit jako rezerva. Ze zdroje S1 je voda čerpána do věžového vodojemu Valtrovice, o objemu 200 m3, s max. hladinou 220,60 m n.m.  

Obec je zásobena gravitačně z VDJ Valtrovice pomocí zásobovacího řadu, který je  napojen na rozvodnou síť.  

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 06/2016 - zrušeno
Ve výhledovém období r.2004 bude vodovodní síť rozšířena dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce s důrazem na zokruhování sítě.

Změna k 06/2016 

Ve výhledu se uvažuje s propojením SV Znojmo se SV Božice. Tímto technickým řešením bude zajištěna možná dotace pitnou vodou z jiného zdroje, pokud by nestačily vydatnosti stávajících zdrojů nebo by se zhoršila kvalita surové vody. Z tohoto důvodu je nutno vybudovat potřebné vodárenské objekty. Jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění vodojemu  Suchohrdly,  2x2000 m3; výstavbu  přívodního  řadu  Hevlín,   DN 200,  délky 21 300 m mezi VDJ Suchohrdly a novou akumulací pro SV Božice 2x500 m3 , s AT stanicí.

Z tohoto přívodního řadu budou postaveny odbočky do obcí Hodonice a Valtrovice. 

Zásobování obce Valtrovice je zajištěno přívodním řadem DN 150, dl. 1050 m, který bude končit ve VDJ Valtrovice. 

Ve výhledovém období r.2004 bude vodovodní síť rozšířena dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce s důrazem na zaokruhování sítě.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je studna  S1, o vydatnosti    Q = 1,0 l/s.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tasovice - vrty HV-1, HOXX, HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 12km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazena výstavba:

· rozšíření rozvodné sítě PVC 90dl. 400m,  r. 2004

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	195
	194
	193

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	26.82
	26.75
	26.61

	BSK5
	kg/den
	11.68
	11.65
	11.59

	NL
	kg/den
	10.70
	10.67
	10.62

	CHSK
	kg/den
	23.35
	23.29
	23.17


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. U bytových domů jsou splaškové vody zachyceny ve 2 štěrbinových nádržích s přepadem do závlahového kanálu v jižní části zástavby. V obci je od roku 1973 vybudovaná dešťová kanalizace, převážně z betonových trub. Protože je zde téměř rovné území, kanalizace je vedena v minimálním spádu, je zaústěna do odpadu, procházejícího jižně od zástavby. 

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť (částečně tlaková kanalizace). Pod obcí je uvažována mechanicko-biologická ČOV s odvedením vyčištěných odpadních vod do přítoku Dyje.

Jako výhodnější zejména z provozního hlediska se jeví odvedení odpadních vod z obce Křidlůvky a Valtrovice do kanalizační sítě obce Hrádek a na ČOV Jaroslavice. 

ČOV Jaroslavice je ale v současné době nově vybudována a nemá dostatečnou kapacitu pro napojení dalších obcí. Toto řešení uvažujeme tedy jako alternativu, která je podmíněna rekonstrukcí ČOV Jaroslavice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.598

	Kanalizace (mil.Kč)
	11.737

	Celkem (mil.Kč)
	  12.335


	
	

	606.doc
	



