	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	591
	0627.020.609.01
	Višňové
	18260
	595071

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1110
	1086
	1086

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Višňové se nachází asi  15 km severovýchodně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán sídelního útvaru Višňové, zprac. Urbanistické středisko Jihlava

Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1100
	1086
	1086

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	34.9
	64.5
	70.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	32.1
	62.3
	68.5

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	32.1
	31
	34.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	80
	78
	86

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	80
	157
	173

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	87
	163
	179

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	95.7
	176.6
	194.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	133.9
	247.3
	272


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem i provozovatelem je obec Višňové.

Zdrojem pitné vody je stávající vrt HV 305, o vydatnosti Q = 7,40 l/s. Z tohoto zdroje je voda čerpána do akumulace 2 x 50 m3, odkud je dále čerpací stanicí dopravována do vodojemu Višňové, o objemu 2 x 100 m3, s max. hladinou 379,25 m n.m.  

Obec je zásobena gravitačně z VDJ Višňové zásobovacím řadem, který je  napojen na rozvodnou síť.  

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledu je možnost  variantního napojení na skupinový vodovod Horní Dunajovice.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

C.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je vrt HV 305, o vydatnosti      Q = 7,40 l/s.

C.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Horní Dunajovice - vrty HV302, HV303, nacházející se ve vzdálenosti cca

 6 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	1100

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	1100

	Počet EO
	obyv.
	567
	565
	1119

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	78.26
	78.05
	134.80

	BSK5
	kg/den
	34.00
	33.91
	67.12

	NL
	kg/den
	31.17
	31.08
	61.53

	CHSK
	kg/den
	68.00
	67.82
	134.24


D.2. Významní producenti odpadních vod

Průmyslová výroba je zastoupena areálem Mrazíren, odpadní vody jsou likvidovány na vlastní ČOV.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť, odpadní vody z obce budou odvedeny na mechanicko-biologickou ČOV pod obcí.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

Územní plán uvažuje s jednotnou kanalizační sítí, vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávajících stok pro odvádění splaškových vod a zejména vzhledem k NV 61/2003 Sb. doporučujeme výše navrhované řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: 2011 - 2012

· Výstavba kanalizace: 2011 - 2012

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	54.118

	Celkem (mil.Kč)
	  54.118


	
	

	609.doc
	



