	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                          Změna 1 (k 08/2009)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	605
	0627.020.613.01
	Vranovská Ves
	18555
	595101

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	253
	291
	291

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Vranovská Ves se nachází asi  15 km severozápadně od města Znojma.

Podklady

· Územní plán obce Vranovská Ves, zprac. A-projekt Znojmo 

· Projektová dokumentace „Splašková kanalizace a ČOV“, Svazek obcí při Formanské cestě, S, zprac. Ldesign v r. 2002

· Dotazník

Změna k 08/2009
- Rozhodnutí obce o vybudování samostatné ČOV
C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	251
	291
	291

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	7
	9.4
	10.3

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	6
	3
	3.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	5.5
	2.9
	3.2

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	27
	30

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	66
	28
	31

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	76
	88
	97

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	19.2
	25.8
	28.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	26.9
	36.1
	39.7


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo. Obec je členem sdružení VAK „ Při formanské cestě“.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Jevišovice, který přebírá vodu ze skupinového vodovodu Štítary. 

Hlavním zdrojem pitné vody SV Štítary je úpravna vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. Tato ÚV upravuje surovou vodu z nádrže Vranov, z níž je povolený odběr v množství Q = 200 l/s.  

Z přivaděče ÚV Štítary – VDJ Častohostice je odbočujícím přívodným řadem voda čerpána z ÚV Štítary výtlačným řadem až do VDJ Jevišovice, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 382,70 m n.m.  Na odbočce z výtlačného řadu je  ČS  Pavlice, odkud se voda čerpá  přes síť obce  Pavlice do VDJ Pavlice, o objemu 2 x 100 m3, s max. hladinou 454,00 m n.m, Vlastní zásobování obce je gravitačně z VDJ Pavlice.      

Ze skupinového vodovodu je zásobeno dalších 8 obcí – Bojanovice, Boskovštejn, Ctidružice, Grešlovo Mýto, Jevišovice, Pavlice, Střelice a Vevčice.    

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství 

Q = 200,0 l/s. Voda je čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 28  km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	135
	134
	134

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	18.11
	18.04
	17.97

	BSK5
	kg/den
	8.09
	8.06
	8.03

	NL
	kg/den
	7.42
	7.39
	7.36

	CHSK
	kg/den
	16.18
	16.12
	16.06


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V akci Z byla vybudována částečná dešťová kanalizace, která je vyústěna do recipientu přítoku Jevišovky.

D.3. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 08/2009 - zrušeno
Obec je součástí Svazku obcí při Formanské cestě, kde jsou obce Blanné, Blížkovice, Ctidružice, Grešlové Mýto, Hostim, Pavlice, Prokopov, Vranovská Ves. Tyto obce budou řešit odkanalizování a čištění odpadních vod společně.
Převážná část obce (cca 95 %) bude na splaškovou kanalizaci napojena gravitačně. Pouze 5 rodinných domů podél silnice I/38 není možno gravitačně napojit, a proto budou připojeny přes domovní kanalizační čerpací stanice. Spádová kanalizace v obci bude svedena do jímací nádrže s čerpací stanicí, vybudované v prostoru u hasičské zbrojnice. Z této stanice budou splaškové vody dopravovány výtlakem. Výtlačné potrubí bude napojeno na systém splaškové kanalizace obce Pavlice. Samospádem splašková voda doteče do hlavní jímací nádrže poblíž požární nádrže v Pavlicích. Odtud bude znovu vytlačena přes kopec ke Grešlovu Mýtu a odtud k ČOV „U sv. Mikuláše“ v k.ú. Grešlové Mýto.

Na gravitační kanalizaci obce Vranovská Ves bude napojen i výtlak z místní části Hostěrádky.
Změna k 08/2009
V obci bude vybudována splašková kanalizační síť s odvedením odpadních vod do čistírny odpadních vod pod obcí. Odpadní vody z ČOV budou svedeny do potoka Stanůvka.
U této navrhované ČOV budou posouzeny imisní limity v toku pod výustí z této ČOV (málo vodný tok) a podle výsledku budou  na ČOV uvažována odpovídající opatření (dočištění).
Místní část obce – Hostěrádky (25 obyvatel, motorest) – bude  odkanalizována splaškovou kanalizací, odpadní vody budou přečerpávány na ČOV obce Vranovská Ves. Na výtlak mezi vlastní obcí a místní částí Hostěrádky bude dále napojen další motorest. 
U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.4. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Změna k 8/2009 – zrušeno
Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.
	Vodovody (mil.Kč)
	   0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	 21.402

	Celkem (mil.Kč)
	 21.402


Změna k 08/2009
Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000.
	Vodovody (mil.Kč)
	  0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	            15.958

	Celkem (mil.Kč)
	            15.958


	
	

	613.doc
	



