	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	606
	0627.020.614.01
	Vratěnín
	18558
	595110

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	294
	308
	308

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Vratěnín se nachází asi  34 km západně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Vratěnín, zprac.Atelier obnovy Vesnice Brno v 10/1996

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	311
	328
	328

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	10.3
	4.2
	4.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	9.9
	4
	4.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	8.4
	3.8
	4.2

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	74
	32
	35

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	88
	33
	37

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	91
	35
	39

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	28.2
	11.5
	12.7

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	39.5
	16.1
	17.7


Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem i provozovatelem je obec Vratěnín.

Zdrojem pitné vody je stávající vrt V-2, o vydatnosti Q = 2,08 l/s. Z tohoto zdroje je voda čerpána do objektu úpravny vody o kapacitě 1,40 l/s, kde úprava vody spočívá v provzdušňování, odželezování a odmanganování. Odtud je upravená voda dopravována přes AT stanici do vodojemu Vratěnín, o objemu 60 m3.   

Obec je zásobena gravitačně z VDJ Vratěnín zásobovacím řadem, který je  napojen na rozvodnou síť.  

D.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je vrt V-2, o vydatnosti          Q = 2,08 l/s.

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 11 obcí. 

             Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze 

zdroje NZV –Vratěnín – vrtaná studna V - 2, nacházející se v blízkosti obce. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	294
	293
	291

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	294
	293
	291

	Počet EO
	obyv.
	307
	306
	304

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	37.28
	37.16
	36.92

	BSK5
	kg/den
	18.44
	18.38
	18.26

	NL
	kg/den
	16.90
	16.85
	16.74

	CHSK
	kg/den
	36.88
	36.76
	36.52


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována nová splašková kanalizační síť, na niž jsou napojeni téměř všichni obyvatelé obce. na kanalizační síti je 1 čerpací stanice. Splaškové odpadní vody z obce jsou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV v prostoru pod obcí, tato ČOV byla uvedena do trvalého provozu v roce 2000, projektovaná kapacita je 450 EO. Vyčištěné odpadní vody z obce jsou odváděny do Vratěnínského potoka.

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

Na ČOV může být alternativně napojena obec Uherčice.

E.5. Časový harmonogram

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0.000


	
	

	614.doc
	



