	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	613
	0627.020.617.01
	Vysočany
	18785
	595144

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	118
	94
	94

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Vysočany se nachází asi 28 km severozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Dotazník

- Regionální plán implementace směrnice č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000, (dále jen RPI)

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	175
	152
	152

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	3.2
	0
	3.2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	3.2
	0
	3.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	3.2
	0
	3.2

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	0
	58

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	50
	0
	58

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	55
	0
	58

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	8.8
	0
	8.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	12.2
	0
	12.2


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé k zásobování pitnou vodou využívají vlastních zdrojů – studní. 

Pro zajištění dodávky pitné vody se uvažuje s napojením na SV Bítov.

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou navrženo možné zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou ze skup. vodovodu Štítary, jehož zdrojem je nádrž surové vody Vranov s úpravnou vodou Štítary o výkonu Q = 200 l/s. Kromě napojení obce Vysočany se uvažuje s napojením obcí Zblovice a Oslnovice. Tímto rozšířením vznikne nový skupinový vodovod Bítov.

Toto navržené technické řešení si vyžádá vybudování nového VDJ Bítov, o objemu 2x100 m3, s max. hladinou 465,25 m n.m. s čerpací stanicí u stávajícího VDJ Bítov, z které se bude čerpat voda novým výtlačným řadem do nového VDJ Zblovice, o objemu 2x150 m3, s max. hladinou 480,00 m n.m. , odkud bude obec gravitačně zásobena novým zásobovacím řadem, který bude napojen na novou rozvodnou síť obce Vysočany.

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Ve výhledu se předpokládá napojení na SV Bítov ze skupinového vodovodu Štítary, jehož zdrojem je nádrž surové vody Vranov s úpravnou vodou Štítary o výkonu Q = 200 l/s.

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě napojení na SV , pokud dojde k odstavení uvedeného zdroje z provozu. 

            Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze 

zdroje NZV –Vratěnín – vrtaná studna V - 2, nacházející se ve vzdálenosti cca 13 km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2009 - 2010 :

· zásobovací řad  DN 100, dl. 2699 m

· vodojem Bítov  2 x 100 m3 

· čerpací stanice, o výkonu Q = 3,0 l/s

· rozvodná síť  DN 80, dl. 1183 m

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	83
	83
	83

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	9.42
	9.42
	9.35

	BSK5
	kg/den
	4.99
	4.99
	4.96

	NL
	kg/den
	4.57
	4.57
	4.55

	CHSK
	kg/den
	9.98
	9.98
	9.92


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou odváděny silničními příkopy. Pod obcí je II. vnitřní ochranné pásmo Vranovské přehrady a část obce leží ve II. PHO vnějším. 

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť (v obci není recipient) a odpadní vody budou přečerpávány do kanalizační sítě obce Oslnovice a čištěny na tamější budoucí ČOV  (mechanicko-biologická ČOV s třetím stupněm čištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	9.987

	Kanalizace (mil.Kč)
	8.617

	Celkem (mil.Kč)
	  18.604


	
	

	617.doc
	



