	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	618
	0627.020.618.01
	Zálesí
	19057
	595152

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	196
	172
	172

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Zálesí se nachází asi 22 km severozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Zálesí, zprac. Ing.arch. Stanislav Vrubel v 07/2001

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	194
	172
	172

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	3.7
	2.4
	2.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	3.5
	2.1
	2.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	3.5
	2.1
	2.3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	33
	36

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	50
	33
	36

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	52
	39
	42

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	10.1
	6.6
	7.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	14.1
	9.3
	10.2


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má  nově vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu ( kolaudace 2002), který je majetkem firmy Vodovody a kanalizace, svazek obcí se sídlem v Třebíči a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Třebíč.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Štítary. 

Hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. Z této ÚV je voda čerpána do čtyř směrů- směrem k obci Zálesí, do obce Vranov nad Dyjí, směrem na obec Štítary a k obci Častohostice.

Větví směrem na obec Zálesí je voda dopravována, přívodným řadem s napojením obce přes redukci tlaku .Vlastní zásobení obce je gravitačně z akumulací úpravny vody Štítary.  

Ze skupinového vodovodu je zásobeno ještě dalších 8 obcí: Horní Břečkov, Lesná, Lukov, Podmolí, Štítary, Šumná, Vracovice, Vranov nad Dyjí a Zálesí. 

 Ve výhledu se uvažuje s napojením místní části Čížov obce Horní Břečkov.

D.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem SV je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

            Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze 

zdroje NZV –Vratěnín – vrtaná studna V - 2, nacházející se ve vzdálenosti cca 28km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	124
	124
	123

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	14.98
	14.91
	14.84

	BSK5
	kg/den
	7.46
	7.43
	7.40

	NL
	kg/den
	6.83
	6.81
	6.78

	CHSK
	kg/den
	14.91
	14.85
	14.79


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudována z cca 50 % dešťová kanalizace. Kanalizace odvodňuje hlavní komunikaci.

Pod obcí je II. vnitřní ochranné pásmo Vranovské přehrady a obec leží ve II. PHO vnějším.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť. Vzhledem ke konfiguraci terénu je na kanalizační síti v obci 1 čerpací stanice. Odpadní vody budou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV, která bude umístěna pod obcí u státní silnice. Vyčištěné odpadní vody budou odvedeny do místní vodoteče, která se vlévá do Doubravky (povodí Jevišovky).

ČOV je umístěna mimo ochranné pásmo vodárenského odběru z nádrže Vranov nad Dyjí.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	12.929

	Celkem (mil.Kč)
	  12.929


	
	

	618.doc
	



