	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	629
	0627.020.620.00
	Znojmo
	19341
	593711

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	629.8
	0627.020.620.08
	Přímětice
	13612
	593711

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	35915
	33787
	33787

	Místní část obce
	3331
	4184
	4184


A.2. Základní údaje o obci

Přímětice jsou městskou částí města Znojma. Nachází se asi 3 km severně od městské části Znojmo.

Podklady

· Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly, zprac. USB Brno v 11/2000

· Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS a č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

B. Vodovody

B.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	3307
	4268
	4268

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	275.2
	240.7
	264.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	200.6
	197.2
	217

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	144.8
	139.5
	153.4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	120
	90
	98

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	166
	127
	139

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	228
	154
	170

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	753.8
	659.3
	725.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	1055.4
	923.1
	1015.4


Popis současného zásobování pitnou vodou

Město má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Znojmo. 

Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je úpravna vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. která upravuje surovou vodu z nádrže Znojmo. Povolený odběr je  v množství Q = 240 l/s.  

Z úpravny vody s akumulací 4000 m3, s max. hladinou 310,09 m n.m., je voda dopravována čerpáním do vodojemu Na návrší s čerpací stanicí, o objemu 1900 m3, s max. hladinou 361,30 m n.m.  Z tohoto VDJ se čerpá do vodojemů – Kasárna I, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 381,00 m n.m. a Kasárna II s čerpací stanicí, o objemu  2 x 1000 m3, s max. hladinou 381,00 m n.m., odkud je městská část Přímětice gravitačně zásobena .

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 28 sídel, z toho 27 obcí a jedno město s 9 městskými částmi.  

B.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem města.

B.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Znojmo s povoleným odběrem  Q = 240 l/s a s úpravnou vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. 

B.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Havraníky-vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 13km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

B.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

· přívodný řad  LT200 dl. 315 m, r. 2005-2015

-
    rozvodné sítě   LT80-200  dl. 444 m, r. 2005-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

C. Kanalizace

Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	2665
	2665
	3302

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	2665
	2665
	3302

	Počet EO
	obyv.
	3000
	2996
	3305

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	438.76
	441.95
	495.80

	BSK5
	kg/den
	180.01
	179.77
	198.32

	NL
	kg/den
	165.00
	164.78
	181.79

	CHSK
	kg/den
	360.01
	359.53
	396.64


C.1. Významní producenti odpadních vod

Podniky průmyslové výroby a stavebnictví jsou až na malé výjimky soustředěny v průmyslové zóně, zaujímající jihovýchodní část města Znojma. Ojedinělé areály výroby a skladů jsou v severní části Přímětic a jižní části Znojma, drobné výrobní podniky a sklady jsou v různých částech Znojma i jednotlivých obcí. Výrobním aktivitám slouží i bývalé nebo stávající areály zemědělské výroby v Příměticích, Oblekovicích, Derflicích, Načeraticích, Konicích, Popicích, Mramoticích. V centru města jsou umístěny i větší podniky (např. Znojemské strojírny, Pivovar Hostan).

C.2. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Oddílná kanalizace je provedena v sídlišti a jemu přilehlých ulicích. Splašková kanalizace je napojena do kmenové stoky. Severní část Přímětic na levém břehu Dobšického potoka nemá kanalizaci. Odpadní vody z místní části jsou likvidovány na ČOV Znojmo.

C.3. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V místní části bude dobudována splašková kanalizace. 

Vzhledem k přirozené překážce, kterou tvoří koryto Dobšického potoka prakticky středem Přímětic, je nutno kanalizaci odpadních vod z podstatné části území, kde dosud není, řešit čerpáním.

C.4. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2004 - 2005

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

D. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	2.206

	Kanalizace (mil.Kč)
	25.440

	Celkem (mil.Kč)
	  27.646


	
	

	620_08.doc
	



