	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	629
	0627.020.620.00
	Znojmo
	19341
	593711

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	629.9
	0627.020.620.09
	Znojmo
	41274
	593711

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	35915
	33787
	33787

	Místní část obce
	29899
	26830
	26830


A.2. Základní údaje o obci

Znojmo je městskou částí města Znojma. Nachází se v jižní části územního celku Znojmo.

B. Podklady

· Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly, zprac. USB Brno v 11/2000

· PD „Rekonstrukce stokové sítě města Znojma“, zprac. AQT v r. 2003

· Dotazník

-   Regionální plán implementace Směrnice Rady č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	29639
	26913
	26913

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	3073.7
	1509.9
	1660.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	2277.9
	1411.8
	1552.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	1244.1
	865.2
	951.7

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	115
	88
	97

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	211
	144
	158

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	284
	154
	169

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	8421.2
	4136.6
	4550.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	11031.8
	5418.9
	5960.8


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Město má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Znojmo. 

Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je úpravna vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. která upravuje surovou vodu z nádrže Znojmo. Povolený odběr je  v množství Q = 240 l/s.  

Z úpravny vody s akumulací 4000 m3, s max. hladinou 310,09 m n.m., je voda dopravována do několika směrů.

Jedním z těchto směrů je větev do vodojemu Na návrší s čerpací stanicí, o objemu 1900 m3, s max. hladinou 361,30 m n.m.  Z tohoto VDJ se čerpá do vodojemů – Kasárna I, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 381,00 m n.m. a Kasárna II s čerpací stanicí, o objemu  2 x 1000 m3, s max. hladinou 381,00 m n.m. Z VDJ Kasárna I se gravitačně plní VDJ Kravsko s ČS, 2 x 250 m3, s max. hladinou 370,70 m n.m., z něhož se dále voda přečerpává do VDJ Žerůtky s ČS, o objemu 1 x 100 m3, s max. hladinou 370,70 m n.m. Z VDJ Kravsko se gravitačně plní VDJ Hluboké Mašůvky, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 348,00 m n.m. a VDJ Únanov, 2 x 150 m3, s max. hladinou 344,80 m n.m. Z VDJ Kasárna II s ČS se čerpá do VDJ Bezkov, 2 x 150 m3, s max. hladinou 400,50 m n.m.

Přes rozvodné sítě městských částí Znojmo a Přímětice a obec Kuchařovice je z ÚV Znojmo plněn VDJ Kuchařovice, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 331,50 m n.m.

Z ÚV Znojmo je  plněn VDJ nám. Republiky, o objemu 2 x 700 m3, s max. hladinou 268,40 m n.m.

Čerpací stanicí, nacházející se na síti městské části Znojmo, se čerpá do VDJ Konice s AT stanicí, o objemu 20 m3, s max. hladinou 326,00 m n.m.

Dále se pomocí ČS čerpá do VDJ Suchohrdly s AT stanicí, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 289,00 m n.m.

Městská část Znojmo města Znojma je zásobena gravitačně z VDJ nám. Republiky. V současné době se dokončuje propojovací řad  mez Znojmem a Mašovicemi, který umožní propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Štítary. 

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 28 sídel, z toho 27 obcí a jedno město s 9 městskými částmi.  

            Vodovodní řady z oceli ovlivňují  negativně kvalitu distribuované vody výluhy železa (Fe = 0,94 mg/l). Část vodovodních  přípojek je z olova 1600 ks.

Aktualizace k roku 2016

Navržená rekonstrukce úpravny vody (viz níže) zrealizována.
C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 06/2016 - zrušeno
Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice č.98/83 EU, rekonstrukce ÚVZnojmo II+III.etapa, dále rekonstrukce rozvodné sítě z oceli, a to vzhledem ke stáří a k použitému materiálu, čímž je prokazatelně ovlivněna kvalita vody (Fe = 0,94 mg/l), bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi a dále výměna přípojek z Pb v počtu 1600 ks. 

Do plánu investic nových staveb jsou ve výhledu zařazeny dva propojovací řady a to:

-
propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Štítary mezi obcemi Horní Břečkov-Milíčovice, LT100 dl. 2345m 

-
propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Jevišovice mezi obcemi Rudlice-Plaveč, LT150 dl. 3721m 

Dále je naplánováno rozšíření akumulace pro novou výstavbu v lokalitě Křivánky s propojením na přivaděč Načeratice LT150 dl. 7920m

· vodojem  Načeratický Kopec  300m3, r. 2005

· vodojem  Křivánky  500m3, r. 2005

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem města.

Změna k 06/2016 

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice č.98/83 EU, rekonstrukce ÚVZnojmo II+III.etapa, dále rekonstrukce rozvodné sítě z oceli, a to vzhledem ke stáří a k použitému materiálu, čímž je prokazatelně ovlivněna kvalita vody (Fe = 0,94 mg/l), bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi a dále výměna přípojek z Pb v počtu 1600 ks. 

Do plánu investic nových staveb jsou ve výhledu zařazeny dva propojovací řady a to:

-
propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Štítary mezi obcemi Horní Břečkov-Milíčovice, LT100 dl. 2345m 

-
propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Jevišovice mezi obcemi Rudlice-Plaveč, LT150 dl. 3721m 

Dále je naplánováno rozšíření akumulace pro novou výstavbu v lokalitě Křivánky s propojením na přivaděč Načeratice LT150 dl. 7920m

vodojem  Načeratický Kopec  300m3, r. 2005

vodojem  Křivánky  500m3, r. 2005

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem města.
Ve výhledu se uvažuje s propojením SV Znojmo se SV Božice. Z tohoto důvodu je nutno vybudovat potřebné vodárenské objekty. Jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění vodojemu  Suchohrdly,  2x2000 m3; výstavbu  přívodního  řadu  Hevlín,   DN 200,  délky 21 300 m mezi VDJ Suchohrdly a novou akumulací pro SV Božice 2x500 m3 , s AT stanicí.

Z tohoto přívodního řadu budou postaveny odbočky do obcí Hodonice, Valtrovice. 

Pro zásobování obce Hodonice je navržen přívodní řad DN150, dl. 400. Tento řad je ukončen ve VDJ Hodonice. Zásobování obce Valtrovice je zajištěno přívodním řadem DN 150, dl. 1050 m, který bude končit ve VDJ Valtrovice. 

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Znojmo s povoleným odběrem  Q = 240 l/s a s úpravnou vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. 

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Havraníky-vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 9km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

· úpravna vody II etapa Znojmo, r. 2003-2004

· úpravna vody III etapa Znojmo, r. 2004-2006

· přívodný řad  LT300 dl. 3183 m, r. 2008-2015 (dle RPI)

· přívodné řady  LT300-600  dl. 6982 m, r. 2008-2015 (dle RPI)
-
    rozvodné sítě   LT80-300  dl. 4589 m, r. 2005-2010

-
    rozvodné sítě   LT(80-300  dl. 13297 m, r. 2005-2015

· Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny v r. 2013 tyto preferované stavby :

·  vodojem  Načeratický Kopec  300m3 

· vodojem  Křivánky  500m3

·  propojovací řady  LT 100-150 dl.6066 m 

· propojovací řad LT 150 dl.7920 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	29790
	29790
	29639

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	29790
	29790
	29639

	Počet EO
	obyv.
	88705
	88670
	88499

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	7169.36
	7226.46
	7373.58

	BSK5
	kg/den
	5322.27
	5320.20
	5309.94

	NL
	kg/den
	3291.65
	3289.75
	3280.35

	CHSK
	kg/den
	9404.75
	9400.61
	9380.09


D.2. Významní producenti odpadních vod

Podniky průmyslové výroby a stavebnictví jsou až na malé výjimky soustředěny v průmyslové zóně, zaujímající jihovýchodní část města Znojma. Ojedinělé areály výroby a skladů jsou v severní části Přímětic a jižní části Znojma, drobné výrobní podniky a sklady jsou v různých částech Znojma i jednotlivých obcí. Výrobním aktivitám slouží i bývalé nebo stávající areály zemědělské výroby v Příměticích, Oblekovicích, Derflicích, Načeraticích, Konicích, Popicích, Mramoticích. V centru města jsou umístěny i větší podniky (např. Znojemské strojírny, Pivovar Hostan).

Na stokovou síť je napojeno v městě Znojmě celkem 24 průmyslových podniků, 13 z nich má zařízení na předčištění odpadních vod. Tabulka zahrnuje hlavní průmyslové podniky, které produkují více než 3 000 m3 vod za rok,  4 z uvedených podniků mají vlastní zařízení na předčištění.

	Podnik


	Množství odp. vod     m3/rok   2002
	Odvětví průmyslu
	Předčištění

	Laufen CZ s.r.o.
	120 071
	výroba zdravotní keramiky
	ČOV

	Zeman shoe s.r.o.
	14 948
	výroba obuvi
	1)

	CV Hostěradice, a.s.
	8 957
	bourání masa, expedice
	1)

	Obalex, a.s.
	4 744
	výroba jemných kovových obalů
	1)

	ČAS, s.r.o.
	14 382
	doprava a opravárenství
	ČOV Alfa

	Fruta, a.s.
	122 782
	konzervárenská výroba - ovoce,

zeleniny
	mech. předčištění,

sedimentační jímka, 

lapač tuků, olejů

	TOS, a.s.
	7 069
	výroba a zpracování strojírenských zařízení
	1)

	Dřevotvar, výrobní družstvo
	6 304
	výroba stolařská a čalounická
	1)

	Metal a.s.
	3 805
	galvanická výroba, výroba

a zpracování strojírenských zařízení
	neutralizační stanice

	Pivovar Hostan
	
	výroba a stáčení piva
	1)

	Delta pekárny
	6 266
	výroba pečiva
	1)

	Znojemské strojírny spol. sr.o.
	7 800
	výroba a zpracování strojírenských zařízení
	1)

	Mona Znojmo, spol. s r.o.
	5 108
	výroba limonád a ovocných šťáv
	1)

	VHS plus
	94 421
	stavebnictví a výroba betonu
	1)


Poznámka:

1) žádné předčištění

Hlavní producent průmyslových odpadních vod ve Znojmě – Znojemské mlékárny má svou vlastní ČOV, ze které jsou odpadní vody vypouštěny do řeky Dyje.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Území města je odkanalizováno stokovou sítí přes ČOV do řeky Dyje. V městě Znojmě je vybudována převážně jednotná stoková soustava. Pouze některé městské části jsou odkanalizovány oddílnou stokovou soustavou.

Celková délka stokové sítě činí 91 km. Z toho připadá 63 km (69 %) na jednotnou soustavu a 28 km (31 %) na soustavu oddílnou. Přitom délka dešťové kanalizace činí 15 km a kanalizace splaškové 13 km. Stoková síť je tvořena kmenovou stokou A, sběrači A6, B, C, D, L a uličními stokami. Kmenovou stokou jsou odpadní vody přiváděny do ČOV v obci Dobšice. ČOV se nachází v údolí řeky Dyje při jihovýchodním okraji města Znojma.

Odpadní voda přitékající na ČOV je nejprve zbavována hrubých nerozpuštěných látek na česlích a v lapáku písku a tuku. Biologické čištění zajišťuje systém C.Tech, který je založen na systému přerušované cyklické aktivace kalu. C-Tech systém sestává ze čtyř nádrží vybavených jemnobublinným aeračním systémem a dekantérem pro odtah vyčištěné vody. Přebytečný kal se odtahuje do zahušťovací nádrže, odtud je dopravován do vyhnívacích nádrží k anaerobní stabilizaci a odtud je přepouštěn do uskladňovacích nádrží. Následně je tento kal odvodňován na lince s odstředivkou Flottweg. Odvodněný kal se dopravuje na vlečku a odváží se k následné hygienizaci kalu kompostováním a 100 % využití v zemědělství.

Bioplyn vznikající při vyhnívání kalu je využíván pro výrobu tepla a elektrické energie spalováním v kotlích nebo v kogenerační jednotce.

Plně automatizovaný chod ČOV s minimálním personálním obsazením je zajišťován řídícím systémem.

V letech 1996 až 1999 byla stávající nevyhovující ČOV z roku 1976 komplexně rekonstruována. Intenzifikace a rozšíření ČOV byly navrženy a realizovány s cílem dosáhnout maximální efektivnosti při čištění odpadních vod z hlediska odstraňování dusíku, fosforu a dalších znečišťujících látek a současně vyhovět všem požadavkům kladeným na míru čištění příslušnými předpisy ČR a EU.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Předmětem rekonstrukce jsou úseky sítě kapacitně nevyhovující a úseky ve špatném stavebním stavu. Jedná se o kmenovou stoku, všechny kanalizační sběrače a hlavní uliční stoky, včetně objektů sítě zajišťujících její správnou funkci. V případě rekonstrukce úseků sítě hydraulicky přetížených a úseků se špatným stavebním stavem bude možné bezproblémově přivádět odpadní vody k ČOV a tím zajistit ochranu vodního recipientu (řeka Dyje)  před úniky těchto vod do vod povrchových. Rovněž bude eliminován poměrně vysoký přítok balastních vod do rekonstruovaných stok a omezena infiltrace odpadních vod do vod podzemních.

Technická opatření zahrnují:

· rekonstrukci nevyhovujících úseků stok při použití technologie výkopové

· úpravu vnitřního povrchu stok s menšími stavebními nedostatky při použití technologie bezvýkopové

· vybudování nových odlehčovacích komor, rekonstrukci či přestavbu komor nevyhovujících

· vybudování nových dešťových nádrží 

Na ČOV Znojmo – Dobšice bude provedena intenzifikace kalového hospodářství.

D.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2004 - 2005

· Rekonstrukce kanalizace: 2006 - 2007

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

E. Ekonomická část

Změna k 06/2016

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.
	Vodovody (mil.Kč)
	386.981

	Kanalizace (mil.Kč)
	231.783

	Celkem (mil.Kč)
	618.764


	
	

	620_09.doc
	



