	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	639
	0627.020.621.01
	Želetice
	19602
	595179

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	278
	277
	277

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Želetice se nachází asi  13 km severovýchodně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Želetice, zprac. Ing.arch. Vlasta Šilhavá v 01/2000

· Dotazník

Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	276
	277
	277

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	10.8
	12.9
	14.2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	9.6
	9.7
	10.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	9.6
	7.5
	8.2

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	95
	74
	81

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	95
	96
	106

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	107
	128
	141

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	29.6
	35.4
	38.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	41.4
	49.6
	54.5


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje obec Horní Dunajovice.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Horní Dunajovice.  

Hlavním zdrojem tohoto skupinového vodovodu jsou dva vrty – HV302, o doporučené vydatnosti Q = 1,10 l/s a HV303, o doporučené vydatnosti Q = 6,0 l/s.    

Jímaná voda z obou zdrojů se čerpá do  vodojemu Horní Dunajovice, o objemu 

2 x 400 m3, s max. hladinou 285,20 m n.m.

Vlastní zásobování obce je gravitačně z VDJ Horní Dunajovice, přes rozvodnou síť obce Horní Dunajovice, zásobovacím řadem, který je u obce napojen na rozvodnou síť.  

Ze skupinového vodovodu jsou zásobeny další tři obce – Horní Dunajovice, Kyjovice, a Žerotice. Ve výhledu se předpokládá s napojením obce Vítonice.

Aktualizace k roku 2016

Přes rozvodnou síť nově zásobena i obec Vítonice.
C.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

C.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu jsou dva vrty – HV302, o doporučené vydatnosti      Q = 1,10 l/s  a HV303, o doporučené vydatnosti Q = 6,0 l/s.    

C.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedené zdroje budou zabezpečeny tak, aby byly vždy v provozu,  protože jsou určeny pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 22 obcí. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Horní Dunajovice - vrty HV302, HV303, nacházející se ve vzdálenosti

 cca 5 km. 

           Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	278
	277
	276

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	278
	277
	276

	Počet EO
	obyv.
	488
	487
	486

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	64.86
	64.74
	64.62

	BSK5
	kg/den
	29.28
	29.22
	29.16

	NL
	kg/den
	26.84
	26.79
	26.73

	CHSK
	kg/den
	58.56
	58.44
	58.32


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť z roku 1980 – 1985, je z trub železobetonových a kameninových. Na kmenové stoce jsou provedeny dva dešťové oddělovače, vyústění do potoka Křepičky. Celá síť je v dobrém technickém stavu. 

Stávající kmenová stoka ústí do mechanicko-biologické ČOV. Odpadní vody procházejí mechanickým předčištěním. Odtud odtékají do biologické části ČOV, a to do aktivační nádrže, která je opatřena aerátorem BSK Gigant, a do dosazovací nádrže. Vyčištěná voda odtéká do potoka Křepičky. Na stávající ČOV je napojeno cca 80 % obyvatel obce. ČOV byla uvedena do trvalého provozu v roce 1997.

Provozovatel: obec  

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

ČOV bude vzhledem ke svému špatnému stavebně technickému stavu a vzhledem k nutnosti zajistit limity na odtoku dle NV 61/2003 Sb. rekonstruována. Vzhledem k malé vodnosti toku bude zajištění těchto limitů problematické a to i při návrhu terciárního čištění.

Na ČOV budou napojeny odpadní vody z obce Horní Dunajovice.

D.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2009 - 2010

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	9.700

	Celkem (mil.Kč)
	   9.700


	
	

	621.doc
	



