Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

územní celek Břeclav

A.2.5    ZÁSOBOVÁNÍ VODOU V OBDOBÍ „SUCHO“

Obsah:

1.  Úvod	1

1.1  Účel	1

1.2 Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky	2

1.3  Počet trvale bydlících obyvatel a jejich vývoj do roku 2025	4

1.4  Počet  obyvatel s ČOP a jejich vývoj do r. 2025	4

2.   Charakteristika řešeného územního celku	5

3.   Členění územního celku	5

4.   Systém zásobování pitnou vodou v územním celku Břeclav	6

5.	Zdroje pitné vody	7

5.1  Jímací území Nová Ves a Zaječí	7

5.2   Jímací území Lednice	7

5.3  Jímací území Kančí obora	7

6.	Skupinové vodovody	7

6.1	Skupinový vodovod 402 – Velké Pavlovice	7

6.2  Skupinový vodovod 403 – Mikulov	9

6.2	Skupinový vodovod 407 – Břeclav	10

7	Počet zásobovaných obyvatel	10

7.1   Skupinový vodovod 402 – Velké Pavlovice	10

7.2   Skupinový vodovod 403 - Mikulov	11

7.3   Skupinový vodovod 407 – Břeclav	11

# 1.  Úvod

Náplní této dokumentace je prověřit, zda-li vytipované stávající zdroje pitné vody a objekty úpraven vody jsou schopny zajistit dodávku vody v požadovaném množství pro danou oblast v období tzv. „SUCHA“.

## 1.1  Účel

Aktualizace dokumentu „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (dále jen PRVKÚK )“ je zpracován na základě § 4 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Je základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a má za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje. Aktualizace je zpracována s výhledem do roku 2025.

Z důvodu častějšího výskytu období s vysokými teplotami během posledních roků, dochází na základě zjištění k poklesu hladiny podzemní vody.  Snížení  objemu vody v podzemních zásobách může mít za následek nedostatek vody v oblastech, kde jsou využívány zdroje s mělkou hladinou podzemní vody. Tím by se daná území ocitla s omezenou dodávkou vody nebo dokonce přerušením dodávky vody na časově omezenou nebo trvalou dobu.

Z tohoto důvodu je v této příloze dokumentace „Aktualizace ......“ prověřena možnost zajištění dodávky pitné vody z vytipovaných  zdrojů, které by v období tzv. „SUCHA“ nahradily ostatní zdroje, u nichž se předpokládá se snížení či  ke ztracení vydatnosti.

Pro zásobování ÚC Břeclav byly vytipovány 3 zdroje pitné vody, které pomocí tří skupinových vodovodů jsou schopny zajistit dodávku pitné vody pro spotřebiště rozkládající se území Jihomoravského kraje

## 1.2 Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky

| obce s rozšířenou působností: 0624.004.118.00 - Břeclav |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0624.007.179.01 - Hustopeče |  |  |  |  |  |  |
|  | 0624.011.279.01 - Mikulov |  |  |  |  |  |  |
|  | 0624.013.326.00 - Pohořelice |  |  |  |  |  |  |
| POC | název obce a části obce | KODPRVK | KODOB | KODCOB | PORCOB | ZUJ | počet obyvatel |
| 118 | Břeclav | 0624.004.118.00 | 01358 |  | 00 | 584291 | 24 941 |
| 118.1 | Břeclav | 0624.004.118.01 | 01358 | 41211 | 01 | 584291 | 13 686 |
| 118.2 | Charvátská Nová Ves | 0624.004.118.02 | 01358 | 05068 | 02 | 584291 | 4820 |
| 118.3 | Ladná | 0624.004.118.03 | 01358 | 07887 | 03 | 584291 | 1245 |
| 118.4 | Poštorná | 0624.004.118.04 | 01358 | 12635 | 04 | 584291 | 5190 |
| 119 | Bulhary | 0624.004.119.01 | 01616 | 01616 | 01 | 584380 | 790 |
| 120 | Hlohovec | 0624.004.120.01 | 03943 | 03943 | 01 | 584452 | 1 317 |
| 121 | Hrušky | 0624.004.121.01 | 04870 | 04870 | 01 | 584487 | 1 589 |
| 122 | Kostice | 0624.004.122.01 | 07058 | 07058 | 01 | 584576 | 1886 |
| 123 | Lanžhot | 0624.004.123.01 | 07911 | 07911 | 01 | 584622 | 3760 |
| 124 | Lednice | 0624.004.124.00 | 07982 |  | 00 | 584631 | 2324 |
| 124.1 | Lednice | 0624.004.124.01 | 07982 | 07982 | 01 | 584631 | 1826 |
| 124.2 | Nejdek | 0624.004.124.02 | 07982 | 07983 | 02 | 584631 | 498 |
| 125 | Moravská Nová Ves | 0624.004.125.01 | 09879 | 09879 | 01 | 584665 | 2 610 |
| 126 | Moravský Žižkov | 0624.004.126.01 | 09925 | 09925 | 01 | 584673 | 1 439 |
| 127 | Podivín | 0624.004.127.01 | 12383 | 12383 | 01 | 584797 | 2 933 |
| 128 | Přítluky | 0624.004.128.00 | 13633 |  | 00 | 584851 | 786 |
| 128.1 | Nové Mlýny | 0624.004.128.01 | 13633 | 13632 | 01 | 584851 | 160 |
| 128.2 | Přítluky | 0624.004.128.02 | 13633 | 13633 | 02 | 584851 | 626 |
| 129 | Rakvice | 0624.004.129.01 | 13920 | 13920 | 01 | 584860 | 2 173 |
| 130 | Tvrdonice | 0624.004.130.01 | 17202 | 17202 | 01 | 584941 | 2 053 |
| 131 | Týnec | 0624.004.131.01 | 17232 | 17232 | 01 | 584959 | 1 107 |
| 132 | Valtice | 0624.004.132.00 | 17669 |  | 00 | 584975 | 3562 |
| 132.1 | Úvaly | 0624.004.132.01 | 17669 | 17668 | 01 | 584975 | 141 |
| 132.2 | Valtice | 0624.004.132.02 | 17669 | 17669 | 02 | 584975 | 3421 |
| 133 | Velké Bílovice | 0624.004.133.01 | 17867 | 17867 | 01 | 584983 | 3 899 |
| 134 | Zaječí | 0624.004.134.01 | 19034 | 19034 | 01 | 585050 | 1 440 |
| 173 | Boleradice | 0624.007.173.01 | 00711 | 00711 | 01 | 584321 | 882 |
| 174 | Borkovany | 0624.007.174.01 | 00759 | 00759 | 01 | 584339 | 808 |
| 175 | Bořetice | 0624.007.175.01 | 00815 | 00815 | 01 | 584347 | 1 292 |
| 176 | Brumovice | 0624.007.176.01 | 01309 | 01309 | 01 | 584363 | 940 |
| 177 | Diváky | 0624.007.177.01 | 02613 | 02613 | 01 | 584401 | 524 |
| 178 | Horní Bojanovice | 0624.007.178.01 | 04244 | 04244 | 01 | 584461 | 672 |
| 179 | Hustopeče | 0624.007.179.01 | 04986 | 04986 | 01 | 584495 | 5 880 |
| 180 | Kašnice | 0624.007.180.01 | 06435 | 06435 | 01 | 550256 | 216 |
| 181 | Kobylí | 0624.007.181.01 | 06745 | 06745 | 01 | 584568 | 2090 |
| 182 | Klobouky u Brna | 0624.007.182.00 | 06640 |  | 00 | 584550 | 2404 |
| 182.1 | Bohumilice | 0624.007.182.01 | 06640 | 00638 | 01 | 584550 | 246 |
| 182.2 | Klobouky u Brna | 0624.007.182.02 | 06640 | 06640 | 02 | 584550 | 2158 |
| 183 | Krumvíř | 0624.007.183.01 | 07521 | 07521 | 01 | 584584 | 1183 |
| 184 | Křepice | 0624.007.184.01 | 07594 | 07594 | 01 | 584592 | 1324 |
| 185 | Kurdějov | 0624.007.185.01 | 07759 | 07759 | 01 | 555282 | 429 |
| 186 | Morkůvky | 0624.007.186.01 | 09928 | 09928 | 01 | 584681 | 459 |
| 187 | Němčičky | 0624.007.187.01 | 10306 | 10306 | 01 | 584703 | 689 |
| 188 | Nikolčice | 0624.007.188.01 | 10455 | 10455 | 01 | 584711 | 762 |
| 189 | Popice | 0624.007.189.01 | 12575 | 12575 | 01 | 584819 | 957 |
| 190 | Pouzdřany | 0624.007.190.01 | 12672 | 12672 | 01 | 584835 | 755 |
| 191 | Starovice | 0624.007.191.01 | 15487 | 15487 | 01 | 584894 | 896 |
| 192 | Starovičky | 0624.007.192.01 | 15488 | 15488 | 01 | 584908 | 833 |
| 193 | Strachotín | 0624.007.193.01 | 15589 | 15589 | 01 | 584916 | 801 |
| 194 | Šakvice | 0624.007.194.01 | 16191 | 16191 | 01 | 584924 | 1 374 |
| 195 | Šitbořice | 0624.007.195.01 | 16268 | 16268 | 01 | 584932 | 1 964 |
| 196 | Uherčice | 0624.007.196.01 | 17281 | 17281 | 01 | 584967 | 1 034 |
| 197 | Velké Hostěrádky | 0624.007.197.01 | 17880 | 17880 | 01 | 584991 | 501 |
| 198 | Velké Němčice | 0624.007.198.01 | 17922 | 17922 | 01 | 585009 | 1 768 |
| 199 | Velké Pavlovice | 0624.007.199.01 | 17924 | 17924 | 01 | 585017 | 3 114 |
| 200 | Vrbice | 0624.007.200.01 | 18596 | 18596 | 01 | 585041 | 1 102 |
| 269 | Bavory | 0624.011.269.01 | 00120 | 00120 | 01 | 584304 | 408 |
| 270 | Brod nad Dyjí | 0624.011.270.01 | 01264 | 01264 | 01 | 584355 | 515 |
| 271 | Březí | 0624.011.271.01 | 01390 | 01390 | 01 | 584371 | 1 569 |
| 272 | Dobré Pole | 0624.011.272.01 | 02725 | 02725 | 01 | 584410 | 442 |
| 273 | Dolní Dunajovice | 0624.011.273.01 | 02896 | 02896 | 01 | 584428 | 1 700 |
| 274 | Dolní Věstonice | 0624.011.274.01 | 03033 | 03033 | 01 | 584436 | 313 |
| 275 | Drnholec | 0624.011.275.01 | 03252 | 03252 | 01 | 584444 | 1 754 |
| 276 | Horní Věstonice | 0624.011.276.01 | 04457 | 04457 | 01 | 584479 | 462 |
| 277 | Jevišovka | 0624.011.277.01 | 05936 | 05936 | 01 | 584525 | 622 |
| 278 | Klentnice | 0624.011.278.01 | 06614 | 06614 | 01 | 584541 | 536 |
| 279 | Mikulov | 0624.011.279.01 | 09419 | 09419 | 01 | 584649 | 7 407 |
| 280 | Milovice | 0624.011.280.01 | 09521 | 09521 | 01 | 584657 | 414 |
| 281 | Novosedly | 0624.011.281.01 | 10697 | 10697 | 01 | 584746 | 1 157 |
| 282 | Nový Přerov | 0624.011.282.01 | 10786 | 10786 | 01 | 584754 | 321 |
| 283 | Pavlov | 0624.011.283.01 | 11839 | 11839 | 01 | 584771 | 575 |
| 284 | Perná | 0624.011.284.01 | 11924 | 11924 | 01 | 584789 | 772 |
| 285 | Sedlec | 0624.011.285.01 | 14678 | 14678 | 01 | 584878 | 860 |
| 319 | Branišovice | 0627.013.319.01 | 00937 | 00937 | 01 | 593834 | 595 |
| 320 | Cvrčovice | 0624.013.320.01 | 01815 | 01815 | 01 | 550272 | 645 |
| 321 | Ivaň | 0624.013.321.01 | 05570 | 05570 | 01 | 584517 | 701 |
| 322 | Loděnice | 0627.013.322.01 | 08634 | 08634 | 01 | 594377 | 515 |
| 323 | Malešovice | 0623.013.323.01 | 09087 | 09087 | 01 | 583332 | 598 |
| 324 | Odrovice | 0623.013.324.01 | 10907 | 10907 | 01 | 583529 | 215 |
| 325 | Pasohlávky | 0624.013.325.01 | 11822 | 11822 | 01 | 584762 | 731 |
| 326 | Pohořelice | 0624.013.326.00 | 12486 |  | 00 | 584801 | 4 814 |
| 326.1 | Nová Ves | 0624.013.326.01 | 12486 | 10566 | 01 | 584801 | 772 |
| 326.2 | Pohořelice | 0624.013.326.02 | 12486 | 12486 | 02 | 584801 | 3 809 |
| 326.3 | Smolín | 0624.013.326.03 | 12486 | 15109 | 03 | 584801 | 233 |
| 327 | Přibice | 0624.013.327.01 | 13531 | 13531 | 01 | 584843 | 1 036 |
| 328 | Šumice | 0627.013.328.01 | 16424 | 16424 | 01 | 594903 | 241 |
| 329 | Troskotovice | 0627.013.329.01 | 16855 | 16855 | 01 | 594962 | 663 |
| 330 | Vlasatice | 0624.013.330.01 | 18330 | 18330 | 01 | 585025 | 862 |
| 331 | Vranovice | 0624.013.331.01 | 18551 | 18551 | 01 | 585033 | 2 233 |

## 1.3  Počet trvale bydlících obyvatel a jejich vývoj do roku 2025

V původní dokumentaci PRVKu  byl  jedním ze základních vstupních údajů počet trvale bydlících obyvatel v r. 2000 a jejich vývoj po letech, až do r. 2015.

Jako podklady byly použity výsledky Českého statistického úřadu České republiky (dále jen „SÚ ČR“) z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, které byly zpracovány zpětně v celé územní struktuře k 1.1.2001 a vydány tiskem v souborných informacích.

Demografický vývoj počtu trvale bydlícího obyvatelstva vycházel ze stavu r. 2000. V populačním vývoji v České republice i v roce 2001 převažovaly nepříznivé trendy, kdy se prohloubil několikaletý úbytek obyvatelstva. Vedle úbytku přirozenou měrou byl zaznamenán poprvé i úbytek obyvatelstva migrací. Charakteristickým rysem vývoje sídelní struktury České republiky bylo v minulosti snižování podílu obyvatelstva největších měst a růst podílu obyvatelstva v nejmenších obcích. Jihomoravský kraj je ale specifický tím, že se zde nachází samostatné Brno-město, jehož obyvatelé se stěhovali do menších satelitních obcí v okolí.

Tato specifičnost v Jihomoravském kraji byla eliminována navrženým způsobem propočtu obyvatel od r. 2000 do r. 2015 pro jednotlivé obce, s lineárním  rovnoměrným úbytkem obyvatelstva z počtu 1 133 916 ob. na 1 124 068 ob.

V této „Aktualizaci....“ byly údaje o počtu obyvatel trvale bydlících v obcích a v Jihomoravském kraji získány z dotazníků obcí a údajů Českého statistického úřadu (dále ČSÚ). Uvedené údaje z dotazníků obcí byly porovnány s údaji ČSÚ.

Ze statistiky ČSÚ je zřejmé, že v roce 2000 v Jihomoravském kraji bylo vedeno                                                                          1 336 689 obyvatel s trvalým pobytem. Tento počet je o 2 773 obyvatel vyšší než s kterým bylo počítáno v předešlém PRVKu.

V původním PRVKu pro výhledový rok 2015  se předpokládalo se snížením počtu obyvatel na hodnotu 1 124 068. Dle statistiky ČSÚ bylo v roce 2015 na území JM kraje vedeno 1 173 563 obyvatel s trvalým pobytem. Z uvedených údajů je zřejmé, že nedošlo k poklesu počtu obyvatel o 9 848 (dle předešlého PRVKu), ale naopak k nárůstu o 36 874 obyvatel s trvalým pobytem.

Pro výhledový rok 2025 se uvažuje se stejným počtem obyvatel jako v roce 2015.

## 1.4  Počet  obyvatel s ČOP a jejich vývoj do r. 2025

Pro vysvětlení se jedná o rekreanty, lázeňské pacienty apod. Protože v  začátcích prací nebyly známé výsledky z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, byly pro výchozí rok 2000 brány poslední údaje publikované ve Statistickém lexikonu obcí České republiky 1991 a údaje z obcí, kterým byl zaslán „vodohospodářský dotazník“, z něhož byly získány základní údaje o počtech obyvatel s časově omezeným pobytem.  Oba údaje byly mezi sebou porovnány a korigovány.

V „ Aktualizaci Plánu...“ pro stávající rok 2015 a výhledový rok 2025 je uvažováno s údaji  z předchozího PRVKu  a údaji z obcí, které byly znovu obeslány „vodohospodářským dotazníkem“. Oba údaje byly mezi sebou porovnány a upraveny, směrem k reálné hodnotě.

.

# 2.   Charakteristika řešeného územního celku

Jihomoravský kraj se rozkládá na území 7 062 km2 a rozlohou je čtvrtým největším krajem České republiky. Počtem obyvatel 1 173 563 zaujímá třetí místo v republice. Metropolí kraje je největší moravské a druhé největší město České republiky Brno, které počtem obyvatel 377 028 i hospodářským významem jednoznačně převyšuje ostatní města kraje. V kraji je 647 obcí, z toho 47 měst.

Kraj je příhraničním regionem s Rakouskem a Slovenskem a v rámci republiky sousedí s krajem Vysočina, Pardubickým, Olomouckým a Zlínským.

Jihomoravský kraj se skládá ze sedmi územních celků, z nichž jeden je územní celek Břeclav.

ÚC Břeclav se nachází v jižní části kraje. Jižní hranice je tvořena státní hranicí mezi Českou republikou a Rakouskem. Na severu sousedí s ÚC Brno-venkov, na východě s ÚC Hodonín a na západě s ÚC Znojmo. Všechny ÚC jsou součástí Jihomoravského kraje. Celková rozloha ÚC je 1038 km2.

V roce 2000 žilo na území ÚC Břeclav 126 631 obyvatel s trvalým pobytem, z čehož vyplývá hustota 122 obyvatel na 1 km2. Dle podkladů Českého statistického úřadu o vývoji počtu obyvatel byl v roce 2015 počet obyvatel s trvalým pobytem 129 183.

# 3.   Členění územního celku

V územním celku byly určeny tři obce s rozšířenou působností. Jedná se o čtyři města, a to Břeclav, Hustopeče,  Mikulov a  Pohořelice.

Na ploše územního celku Břeclav se nachází 75 sídel. Z tohoto počtu je 10 měst a 65 obcí. Celkový počet sídel včetně městských resp. místních částí je 84.

Statut města mají tato sídla: Břeclav, Lanžhot, Podivín, Valtice, Velké Bílovice, Hustopeče,  Klobouky u Brna, Velké Pavlovice, Mikulov a Pohořelice.

Kategorie velkých obcí:

- Města v kategorii nad 100 000 obyvatel: žádné

- Města v kategorii nad 10 000 obyvatel: 1

Břeclav

- Města, obce (včetně administrativních částí) v kategorii nad 2 000 obyvatel :

9 měst a 5 obcí

Hustopeče, Klobouky u Brna, Kobylí, Lanžhot, Lednice, Mikulov, Moravská Nová Ves, Podivín, Pohořelice, Rakvice, Tvrdonice, Valtice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice

Některá města a obce mají své městské resp. místní části:

  - Město Břeclav má 4 městské části – Břeclav, Charvatská Nová Ves, Ladná a Poštorná.

  - Město Valtice má 2 městské části – Valtice a Úvaly.

  - Město Klobouky u Brna má 2 městské části – Klobouky a Bohumilice.

  - Město Pohořelice má 3 městské části – Pohořelice, Nová Ves a Smolín.

  - Obec Lednice má 2 místní části – Lednice a Nejdek.

  - Obec Přítluky má 2 místní části – Přítluky a Nové Mlýny.

Na územním celku Břeclav se nachází 4 obce s rozšířenou působností. Jedná se o čtyři města, a to  Břeclav, Hustopeče, Mikulov, Pohořelice.

Břeclav – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 23 sídel včetně šesti místních částí:

Břeclav, Charvatská Nová Ves, Ladná, Poštorná, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Lanžhot, Lednice, Nejdek, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Nové Mlýny, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Úvaly, Velké Bílovice, Zaječí.

Z tohoto celkového počtu je pět měst – Břeclav, Lanžhot, Podivín, Valtice, Velké Bílovice.

Hustopeče – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 29 sídel včetně jedné místní části :

Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kašnice, Kobylí, Klobouky u Brna, Bohumilice, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pozdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice

Z tohoto celkového počtu jsou tři města – Hustopeče, Klobouky u Brna, Velké Pavlovice.

Mikulov – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 17 sídel včetně místních částí:

Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Mikulov,  Milovice, Novosedly, Nový Přerov, Pavlov, Perná, Sedlec.

Z tohoto celkového počtu je jedno město - Mikulov.

Pohořelice – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 15 sídel včetně dvou místních částí:

Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Pohořelice, Nová Ves, Smolín, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice.

Z tohoto celkového počtu je jedno město – Pohořelice.

# 4.   Systém zásobování pitnou vodou v územním celku Břeclav

Zásobování obyvatelstva územního celku (dále jen ÚC) Břeclav je zajišťováno 8 skupinovými vodovody a 12 samostatnými vodovody pro veřejnou potřebu. Všechny skupinové vodovody jsou zásobované z vlastních zdrojů situovaných nebo sloužících pro tyto vodovody na ÚC Břeclav. Samostatné vodovody jsou zásobeny ze sousedních ÚC sousedících krajů.

Na ÚC Břeclav jsou  obce, které vodu přebírají (tzv. voda převzatá – odkud) z jiného územního celku Jm kraje a to z ÚC Hodonín a ÚC Znojmo. Jsou to tyto obce:

- z ÚC Hodonín obce: Kašnice, Klobouky u Brna, Bohumilice, Krumvíř, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Velké Bílovice, Velké Hostěrádky, Týnec, Kostice, Hrušky, Tvrdonice, Lanžhot

- z ÚC Znojmo obce: Branišovice, Loděnice, Šumice Troskotovice

Z ÚC Břeclav je voda předávaná (tzv. voda předaná – kam) do sousedního ÚC Brno - venkov a to do obce Nosislav.

Rozhodující podíl na zásobování pitnou vodou ÚC Břeclav mají skupinové vodovody, z nichž nejvýznamnější jsou skupinové vodovody Hustopeče, Velké Pavlovice, Mikulov, Břeclav a Pohořelice

# Zdroje pitné vody

K zajištění pitné vody pro ÚC Hodonín v období sucha byly vytipovány tři hlavní zdroje vody.

Pitná voda by se dodávala  z jímacích území Hustopeče, Zaječí, Mikulov a Břeclav.

U těchto vybraných zdrojů se předpokládá, že v období sucha budou schopné zajistit nepřetržitou dodávku pitné vody pro daná sídla v požadovaném množství.

U ostatních,  v současné době, využívaných zdrojů pitné vody se předpokládá, že v období sucha nebudou schopny pokrýt potřebu vody pro daná spotřebiště.

Z tohoto důvody jsou tyto spotřebiště, zásobována z příslušných skupinových nebo samostatných vodovodů, přiřazena k vytipovaným zdrojům vody.

### 5.1  Jímací území Nová Ves a Zaječí

Zdroji pitné vody jsou dvě jímací území a to Nová Ves a Zaječí.  kde se jímá podzemní voda.  Jímací území Nová Ves má vydatnost 20 l/s, jímaná voda  se čerpá do vodárenského systému.

Jímací území Zaječí má vydatnost 85 l/s. Jímaná voda je čerpána na úpravnu vody  Zaječí o výkonu Q=85 l/s.

### 5.2   Jímací území Lednice

Zdrojem pitné vody je jímací území Lednice.  kde se jímá podzemní voda.

Z jímacího území Lednice o vydatnosti 130 l/s se jímaná voda čerpá na úpravnu vody o výkonu Q=130 l/s.

### 5.3  Jímací území Kančí obora

Zdrojem pitné vody je jímací území Kančí obora.  kde se jímá podzemní voda.

Z jímacího území Kančí obora o vydatnosti 180 l/s se jímaná voda čerpá na úpravnu vody o výkonu Q=140 l/s.

# Skupinové vodovody

Zásobování spotřebišť na ÚC Břeclav bude zajištěno třemi skupinovými vodovody. Skupinový vodovod Mikulov je samostatný, zatímco skup. vodovody Břeclav a Pavlovice jsou propojeny.

### Skupinový vodovod 402 – Velké Pavlovice

Upravená voda z úpravny vody Zaječí a z jímacího území Nová Ves  je  ke spotřebě dopravována skupinovým vodovodem 402 – Velké Pavlovice.

Tímto SV jsou zásobována spotřebiště na území JM kraje ÚC Břeclav a ÚC Brno-venkov.

Jedná se o tyto skupinové a samostatné vodovody:

Územní celek Břeclav

Skupinové vodovody

401 – Skupinový vodovod Hustopeče

402 - Skupinový vodovod Velké Pavlovice

408 – Skupinový vodovod Pohořelice

Územní celek Brno-venkov

Samostatný vodovod

372- Samostatný vodovod Nosislav

Ze systému budou zásobena sídla:

Územní celek Břeclav

401 – SV Hustopeče

- Borkovany

- Hustopeče

- Iváň

- Křepice

- Kurdějov

- Nikolčice

- Pasohlávky

- Pohořelice - Nová Ves ( včetně části Velký Dvůr)

- Popice

- Pouzdřany

- Přibice

- Starovice

- Strachotín

- Šitbořice

- Uherčice

- Velké Němčice

- Vlasatice

- Vranovice

402 - SV Velké Pavlovice

- Boleradice

- Bořetice

- Brumovice

- Diváky

- Horní Bojanovice

- Kobylí

- Morkůvky

- Němčičky

- Přítluky

- Nové Mlýny

- Rakvice

- Starovičky

- Šakvice

- Velké Pavlovice

- Vrbice

- Zaječí

408 – SV Pohořelice

- Cvrčovice

- Malešovice

- Odrovice

- Pohořelice

- Smolín

Územní celek Brno-venkov

Samostatný vodovod

372- Samostatný vodovod Nosislav

- obec Nosislav

### 6.2  Skupinový vodovod 403 – Mikulov

Upravená voda z úpravny vody Lednice je  ke spotřebě dopravována skupinovým vodovodem 403 – Mikulov.

Tímto SV jsou zásobovány spotřebiště na území JM kraje ÚC.

Jedná se o tyto skupinové vodovody:

Skupinové vodovody

404 – Skupinový vodovod Dolní Dunajovice

405 - Skupinový vodovod Novosedly

Ze systému budou zásobena sídla:

404 – SV Dolní Dunajovice

- Bavory

- Brod nad Dyjí

- Březí

- Dolní Dunajovice

- Dolní Věstonice

- Horní Věstonice

- Klentnice

- Perná

452 - SV Novosedly

- Dobré Pole

- Drnholec

- Jevišovka

- Novosedly

- Nový Přerov

### Skupinový vodovod 407 – Břeclav

Upravená voda z úpravny vody Kančí obora je  ke spotřebě dopravována skupinovým vodovodem 407 – Břeclav.

Tímto SV jsou zásobovány spotřebiště na území JM kraje ÚC

Jedná se o skupinový vodovod:

Skupinový vodovod

407 – Skupinový vodovod Břeclav

Ze systému budou zásobena sídla:

407 – SV Břeclav

- Břeclav

- Charvatská Nová Ves

- Ladná

- Poštorná

- Podivín

# Počet zásobovaných obyvatel

### 7.1   Skupinový vodovod 402 – Velké Pavlovice

Z  tohoto skupinového vodovodu se předpokládá se zásobováním  50 846 obyvatel. Výhledová průměrná  potřeba vody pro uvedený počet obyvatel činí 7 425 m3/d, což představuje 86 l/s. Hodnota maximální denní potřeby je 9 916 m3/d, což se rovná 115 l/s.

Výkon stávající úpravny vody Zaječí je 7 344 m3/d, tzn.  85 l/s. Vydatnost stávajícího jímacího území Nová Ves je 20 l/s, což se rovná  1 728 m3/d. Celkový objem vody možný dodat pro potřebu se rovná 9 072 m3/d, tzn.  105 l/s.

Při porovnání požadované potřeby a objem vody možný dodat je zřejmé, že na straně dodávky je nedostatek než  hodnota požadované potřeby.

Hodnota možné dodané vody je o 844  m3/d, tzn 10 l/s,  vyšší než požadovaná potřeba vody.

Z toho vyplývá, že tento zdroj nezajistí dodávku pitné vody pro zvolenou oblast s příslušnými spotřebišti. Z tohoto důvodu bude chybějící množství vody dodáno ze skupinového vodovodu 407 Břeclav, který dostatečnou kapacitu.

### 7.2   Skupinový vodovod 403 - Mikulov

Z  tohoto skupinového vodovodu se předpokládá se zásobováním  28 157 obyvatel. Výhledová průměrná  potřeba vody pro uvedený počet obyvatel činí 5 258 m3/d, což představuje 61 l/s. Hodnota maximální denní potřeby je 7 039 m3/d, což se rovná 82 l/s.

Výkon stávající úpravny vody Lednice je 11 232 m3/d, tzn.  130 l/s. Povolený odběr z JÚ je shodný s výkonem ÚV.

Při porovnání požadované potřeby a výkonu ÚV je zřejmé, že výkon ÚV je vyšší než  hodnota požadované potřeby.

Hodnota možné dodané vody je o 4 193  m3/d, tzn 48 l/s,  vyšší než požadovaná potřeba vody.

Z toho vyplývá, že tento zdroj zajistí dodávku pitné vody pro zvolenou oblast s příslušnými spotřebišti.

### 7.3   Skupinový vodovod 407 – Břeclav

Z  tohoto skupinového vodovodu se předpokládá se zásobováním  29 993 obyvatel. Výhledová průměrná  potřeba vody pro uvedený počet obyvatel činí 3 523 m3/d, což představuje 41 l/s. Hodnota maximální denní potřeby je 4 564 m3/d, což se rovná 53 l/s.

Výkon stávající úpravny vody Kančí obora je 12 096 m3/d, tzn.  140 l/s. Vydatnost stávajícího jímacího území Kančí obora je však vyšší 180 l/s, což se rovná  15 552 m3/d.

Při porovnání požadované potřeby a výkonu ÚV je zřejmé, že výkon ÚV Kančí obora, ale i vydatnost JŮ Kančí obora  je vyšší než  hodnota požadované potřeby.

Hodnota možné dodané vody je o 6 668  m3/d, tzn 77 l/s,  vyšší než požadovaná potřeba vody.

Tento SV bude dotovat SV 402 – Velké Pavlovice .

Z toho vyplývá, že tento zdroj zajistí dodávku pitné vody pro zvolenou oblast s příslušnými spotřebišti.