Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

územní celek Blansko

A.2.5    ZÁSOBOVÁNÍ VODOU V OBDOBÍ „SUCHO“

Obsah:

1.   Úvod	2

1.1  Účel	2

1.2  Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky	2

1.3  Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025	6

1.4  Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025	7

2.   Charakteristika řešeného území	7

3.   Členění územního celku	7

4.  Systém zásobování pitnou vodou v územním celku Blansko	8

5.	Zdroje pitné vody	8

5.1  Jímací území Spešov a Lažany	9

5.2  Jímací území Velké Opatovice	9

5.3  Vodárenská nádrž Boskovice	9

5.4  Jímací území Jedovnice	9

5.5  Jímací území Banín u Březové nad Svitavou	9

6.	Skupinové vodovody	9

6.1	Skupinový vodovod 101 – Blansko	9

6.2  Skupinový vodovod 102 – Boskovice	11

6.3  Skupinový vodovod 103 – Jedovnice	16

6.4	Skupinový vodovod  – Skupinový vodovod 326 – Vodárenská soustava Březová I, Březová II, VOV	17

7.  Počet zásobovaných obyvatel	18

7.1   Skupinový vodovod 101 – Blansko	18

7.2   Skupinový vodovod 102 – Boskovice	18

7.3   Skupinový vodovod 103 – Jedovnice	18

# 1.   Úvod

Náplní této dokumentace je prověřit, zda-li vytipované stávající zdroje pitné vody a objekty úpraven vody jsou schopny zajistit dodávku vody v požadovaném množství pro danou oblast v období tzv. „SUCHA“.

## 1.1  Účel

Aktualizace dokumentu „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (dále jen PRVKÚK )“ je zpracován na základě § 4 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Je základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a má za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje. Aktualizace je zpracována s výhledem do roku 2025.

Z důvodu častějšího výskytu období s vysokými teplotami během posledních roků, dochází na základě zjištění k poklesu hladiny podzemní vody.  Snížení  objemu vody v podzemních zásobách může mít za následek nedostatek vody v oblastech, kde jsou využívány zdroje s mělkou hladinou podzemní vody. Tím by se daná území ocitla s omezenou dodávkou vody nebo dokonce přerušením dodávky vody na časově omezenou nebo trvalou dobu.

Z tohoto důvodu je v této příloze dokumentace „Aktualizace ......“ prověřena možnost zajištění dodávky pitné vody z vytipovaných  zdrojů, které by v období tzv. „SUCHA“ nahradily ostatní zdroje, u nichž se předpokládá se snížení či  ke ztracení vydatnosti.

Pro zásobování ÚC Blansko byly vytipovány 4 zdroje pitné vody, které pomocí tří skupinových vodovodů jsou schopny zajistit dodávku pitné vody pro spotřebiště rozkládající se území Jihomoravského.

## 1.2  Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky

| SEZNAM OBCÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obce s rozšířenou působností: 0621.001.002.00 – Blansko 0621.002.047.00 – Boskovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POC | název obce a části obce | KODPRVK |  | KODOB |  | KODCOB | PORCOB | ZUJ | poč. obyvatel |
| 001 | Adamov | 0621.001.001.01 |  | 00004 |  | 41154 | 01 | 581291 | 4 599 |
| 002 | Blansko | 0621.001.002.00 |  | 00501 |  |  | 00 | 581283 | 20 664 |
| 002.1 | Blansko | 0621.001.002.01 |  | 00501 |  | 41153 | 01 | 581283 | 17 195 |
| 002.2 | Dolní Lhota | 0621.001.002.02 |  | 00501 |  | 02952 | 02 | 581283 | 623 |
| 002.3 | Horní Lhota | 0621.001.002.03 |  | 00501 |  | 04327 | 03 | 581283 | 427 |
| 002.4 | Hořice | 0621.001.002.04 |  | 00501 |  | 11030 | 04 | 581283 | 250 |
| 002.5 | Klepačov | 0621.001.002.05 |  | 00501 |  | 06615 | 05 | 581283 | 561 |
| 002.6 | Lažánky | 0621.001.002.06 |  | 00501 |  | 07945 | 06 | 581283 | 424 |
| 002.7 | Obůrka | 0621.001.002.07 |  | 00501 |  | 16551 | 07 | 581283 | 736 |
| 002.8 | Olešná | 0621.001.002.08 |  | 00501 |  | 11031 | 08 | 581283 | 110 |
| 002.9 | Těchov | 0621.001.002.09 |  | 00501 |  | 16552 | 09 | 581283 | 338 |
| 003 | Bořitov | 0621.001.003.01 |  | 00826 |  | 00826 | 01 | 581364 | 1 318 |
| 004 | Brťov - Jeneč | 0621.001.004.00 |  | 01300 |  |  | 00 | 581381 | 362 |
| 004.1 | Brťov u Černé Hory | 0621.001.004.01 |  | 01300 |  | 01300 | 01 | 581381 | 281 |
| 004.2 | Jeneč | 0621.001.004.02 |  | 01300 |  | 01301 | 02 | 581381 | 81 |
| 005 | Bukovina | 0621.001.005.01 |  | 01607 |  | 01607 | 01 | 581445 | 389 |
| 006 | Bukovinka | 0621.001.006.01 |  | 01611 |  | 01611 | 01 | 581453 | 561 |
| 007 | Býkovice | 0621.001.007.01 |  | 01652 |  | 01652 | 01 | 581461 | 216 |
| 008 | Černá Hora | 0621.001.008.01 |  | 01982 |  | 01982 | 01 | 581496 | 2 088 |
| 009 | Dlouhá Lhota | 0621.001.009.01 |  | 02641 |  | 02641 | 01 | 581526 | 127 |
| 010 | Doubravice nad Svitavou | 0621.001.010.01 |  | 03132 |  | 03132 | 01 | 581542 | 1 341 |
| 011 | Habrůvka | 0621.001.011.01 |  | 03645 |  | 03645 | 01 | 581569 | 428 |
| 012 | Holštejn | 0621.001.012.01 |  | 04136 |  | 04136 | 01 | 581615 | 164 |
| 013 | Jedovnice | 0621.001.013.01 |  | 05815 |  | 05815 | 01 | 581682 | 2 745 |
| 014 | Kotvrdovice | 0621.001.014.01 |  | 07112 |  | 07112 | 01 | 581763 | 888 |
| 015 | Krasová | 0621.001.015.01 |  | 07404 |  | 07404 | 01 | 581780 | 366 |
| 016 | Křtiny | 0621.001.016.01 |  | 07673 |  | 07673 | 01 | 581828 | 823 |
| 017 | Kulířov | 0621.001.017.01 |  | 07704 |  | 07704 | 01 | 581836 | 170 |
| 018 | Kuničky | 0621.001.018.01 |  | 07727 |  | 07727 | 01 | 581861 | 288 |
| 019 | Lažany | 0621.001.019.01 |  | 07949 |  | 07949 | 01 | 581909 | 421 |
| 020 | Lipovec | 0621.001.020.00 |  | 08469 |  |  | 00 | 581950 | 1 121 |
| 020.1 | Lipovec | 0621.001.020.01 |  | 08469 |  | 08469 | 01 | 581950 | 1 057 |
| 020.2 | Marianín | 0621.001.020.02 |  | 08469 |  | 08470 | 02 | 581950 | 64 |
| 021 | Lipůvka | 0621.001.021.01 |  | 08483 |  | 08483 | 01 | 581968 | 1 282 |
| 022 | Lubě | 0621.001.022.01 |  | 08787 |  | 08787 | 01 | 581992 | 99 |
| 023 | Malá Lhota | 0621.001.023.01 |  | 09011 |  | 09011 | 01 | 582034 | 136 |
| 024 | Milonice | 0621.001.024.01 |  | 09507 |  | 09507 | 01 | 582077 | 176 |
| 025 | Olomučany | 0621.001.025.01 |  | 11095 |  | 11095 | 01 | 582166 | 1 017 |
| 026 | Ostrov u Macochy | 0621.001.026.01 |  | 11606 |  | 11606 | 01 | 582182 | 1 115 |
| 027 | Petrovice | 0621.001.027.01 |  | 12015 |  | 12015 | 01 | 582212 | 637 |
| 028 | Rájec - Jestřebí | 0621.001.028.00 |  | 13890 |  |  | 00 | 582239 | 3 707 |
| 028.1 | Holešín | 0621.001.028.01 |  | 13890 |  | 04096 | 01 | 582239 | 166 |
| 028.2 | Jestřebí | 0621.001.028.02 |  | 13890 |  | 13889 | 02 | 582239 | 949 |
| 028.3 | Karolín | 0621.001.028.03 |  | 13890 |  | 06375 | 03 | 582239 | 102 |
| 028.4 | Rájec | 0621.001.028.04 |  | 13890 |  | 13890 | 04 | 582239 | 2 490 |
| 029 | Ráječko | 0621.001.029.01 |  | 13891 |  | 13891 | 01 | 582247 | 1 306 |
| 030 | Rudice | 0621.001.030.01 |  | 14323 |  | 14323 | 01 | 582298 | 969 |
| 031 | Senetářov | 0621.001.031.01 |  | 14743 |  | 14743 | 01 | 582328 | 549 |
| 032 | Sloup | 0621.001.032.01 |  | 15066 |  | 15066 | 01 | 582352 | 960 |
| 033 | Spešov | 0621.001.033.01 |  | 15282 |  | 15282 | 01 | 556963 | 653 |
| 034 | Svinošice | 0621.001.034.01 |  | 16088 |  | 16088 | 01 | 582433 | 352 |
| 035 | Šebrov - Kateřina | 0621.001.035.00 |  | 16226 |  |  | 00 | 582476 | 796 |
| 035.1 | Kateřina | 0621.001.035.01 |  | 16226 |  | 16225 | 01 | 582476 | 173 |
| 035.2 | Šebrov | 0621.001.035.02 |  | 16226 |  | 16226 | 02 | 582476 | 623 |
| 036 | Šošůvka | 0621.001.036.01 |  | 16293 |  | 16293 | 01 | 582484 | 693 |
| 037 | Újezd u Černé Hory | 0621.001.037.01 |  | 17391 |  | 17391 | 01 | 582557 | 260 |
| 038 | Vavřinec | 0621.001.038.00 |  | 17726 |  |  | 00 | 582603 | 872 |
| 038.1 | Suchdol | 0621.001.038.01 |  | 17726 |  | 17725 | 01 | 582603 | 226 |
| 038.2 | Vavřinec | 0621.001.038.02 |  | 17726 |  | 17726 | 02 | 582603 | 413 |
| 038.3 | Veselice | 0621.001.038.03 |  | 17726 |  | 17727 | 03 | 582603 | 233 |
| 039 | Vilémovice | 0621.001.039.01 |  | 18203 |  | 18203 | 01 | 582654 | 329 |
| 040 | Vysočany | 0621.001.040.00 |  | 18783 |  |  | 00 | 582701 | 788 |
| 040.1 | Housko | 0621.001.040.01 |  | 18783 |  | 18783 | 01 | 582701 | 224 |
| 040.2 | Molenburk | 0621.001.040.02 |  | 18783 |  | 18784 | 02 | 582701 | 564 |
| 041 | Závist | 0621.001.041.01 |  | 09508 |  | 09508 | 01 | 586005 | 141 |
| 042 | Žďár | 0621.001.042.01 |  | 19519 |  | 19519 | 01 | 582743 | 390 |
| 043 | Žernovník | 0621.001.043.01 |  | 19655 |  | 19655 | 01 | 582760 | 223 |
| 044 | Bedřichov | 0621.002.044.01 |  | 00137 |  | 00137 | 01 | 581313 | 248 |
| 045 | Benešov | 0621.002.045.01 |  | 00236 |  | 00236 | 01 | 581330 | 654 |
| 046 | Borotín | 0621.002.046.01 |  | 00770 |  | 00770 | 01 | 581356 | 408 |
| 047 | Boskovice | 0621.002.047.00 |  | 00832 |  |  | 00 | 581372 | 11 566 |
| 047.1 | Bačov | 0621.002.047.01 |  | 00832 |  | 00082 | 01 | 581372 | 74 |
| 047.2 | Boskovice | 0621.002.047.02 |  | 00832 |  | 41155 | 02 | 581372 | 10 785 |
| 047.3 | Hrádkov | 0621.002.047.03 |  | 00832 |  | 00847 | 03 | 581372 | 178 |
| 047.4 | Mladkov | 0621.002.047.04 |  | 00832 |  | 00848 | 04 | 581372 | 304 |
| 047.5 | Vratíkov | 0621.002.047.05 |  | 00832 |  | 18559 | 05 | 581372 | 225 |
| 048 | Cetkovice | 0621.002.048.01 |  | 01766 |  | 01766 | 01 | 581470 | 745 |
| 049 | Crhov | 0621.002.049.01 |  | 01792 |  | 01792 | 01 | 554162 | 165 |
| 050 | Černovice | 0621.002.050.01 |  | 02060 |  | 02060 | 01 | 581500 | 371 |
| 051 | Deštná | 0621.002.051.00 |  | 02576 |  |  | 00 | 581518 | 224 |
| 051.1 | Deštná | 0621.002.051.01 |  | 02576 |  | 02576 | 01 | 581518 | 162 |
| 051.2 | Rumberk | 0621.002.051.02 |  | 02576 |  | 02580 | 02 | 581518 | 62 |
| 052 | Drnovice | 0621.002.052.01 |  | 03253 |  | 03253 | 01 | 581551 | 1 258 |
| 053 | Hodonín | 0621.002.053.01 |  | 04040 |  | 04040 | 01 | 581593 | 121 |
| 054 | Horní Poříčí | 0621.002.054.01 |  | 04384 |  | 04384 | 01 | 581631 | 278 |
| 055 | Horní Smržov | 0621.002.055.01 |  | 02577 |  | 02577 | 01 | 513695 | 139 |
| 056 | Chrudichromy | 0621.002.056.01 |  | 05428 |  | 05428 | 01 | 581534 | 184 |
| 057 | Jabloňany | 0621.002.057.01 |  | 05589 |  | 05589 | 01 | 581666 | 391 |
| 058 | Kněževes | 0621.002.058.00 |  | 06688 |  |  | 00 | 581721 | 183 |
| 058.1 | Jobova Lhota | 0621.002.058.01 |  | 06688 |  | 06687 | 01 | 581721 | 35 |
| 058.2 | Kněževes | 0621.002.058.02 |  | 06688 |  | 06688 | 02 | 581721 | 116 |
| 058.3 | Veselka | 0621.002.058.03 |  | 06688 |  | 06689 | 03 | 581721 | 32 |
| 059 | Knínice u Boskovic | 0621.002.059.01 |  | 06714 |  | 06714 | 01 | 581739 | 896 |
| 060 | Kořenec | 0621.002.060.01 |  | 06970 |  | 06970 | 01 | 581755 | 341 |
| 061 | Kozárov | 0621.002.061.01 |  | 07151 |  | 07151 | 01 | 581771 | 127 |
| 062 | Krhov | 0621.002.062.01 |  | 07438 |  | 07438 | 01 | 581798 | 147 |
| 063 | Křetín | 0621.002.063.00 |  | 07617 |  |  | 00 | 581801 | 510 |
| 063.1 | Dolní Poříčí | 0621.002.063.01 |  | 07617 |  | 07616 | 01 | 581801 | 40 |
| 063.2 | Křetín | 0621.002.063.02 |  | 07617 |  | 07617 | 02 | 581801 | 470 |
| 064 | Křtěnov | 0621.002.064.01 |  | 07669 |  | 07669 | 01 | 581810 | 220 |
| 065 | Kunčina Ves | 0621.002.065.01 |  | 07715 |  | 07715 | 01 | 581844 | 53 |
| 066 | Kunice | 0621.002.066.01 |  | 07726 |  | 07726 | 01 | 581852 | 165 |
| 067 | Kunštát | 0621.002.067.00 |  | 07743 |  |  | 00 | 581879 | 2 783 |
| 067.1 | Hluboké u Kunštátu | 0621.002.067.01 |  | 07743 |  | 03967 | 01 | 581879 | 92 |
| 067.2 | Kunštát | 0621.002.067.02 |  | 07743 |  | 07743 | 02 | 581879 | 2 010 |
| 067.3 | Rudka | 0621.002.067.03 |  | 07743 |  | 14328 | 03 | 581879 | 192 |
| 067.4 | Sychotín | 0621.002.067.04 |  | 07743 |  | 07744 | 04 | 581879 | 219 |
| 067.5 | Touboř | 0621.002.067.05 |  | 07743 |  | 16779 | 05 | 581879 | 39 |
| 067.6 | Újezd | 0621.002.067.06 |  | 07743 |  | 07745 | 06 | 581879 | 231 |
| 068 | Lazinov | 0621.002.068.01 |  | 07927 |  | 07927 | 01 | 581887 | 162 |
| 069 | Letovice | 0621.002.069.00 |  | 08071 |  |  | 00 | 581917 | 6 746 |
| 069.1 | Babolky | 0621.002.069.01 |  | 08071 |  | 05157 | 01 | 581917 | 39 |
| 069.2 | Dolní Smržov | 0621.002.069.02 |  | 08071 |  | 14864 | 02 | 581917 | 122 |
| 069.3 | Chlum | 0621.002.069.03 |  | 08071 |  | 05158 | 03 | 581917 | 108 |
| 069.4 | Jasinov | 0621.002.069.04 |  | 08071 |  | 05769 | 04 | 581917 | 114 |
| 069.5 | Kladoruby | 0621.002.069.05 |  | 08071 |  | 06527 | 05 | 581917 | 203 |
| 069.6 | Klevetov | 0621.002.069.06 |  | 08071 |  | 08070 | 06 | 581917 | 22 |
| 069.7 | Kněževisko | 0621.002.069.07 |  | 08071 |  | 18922 | 07 | 581917 | 41 |
| 069.8 | Kochov | 0621.002.069.08 |  | 08071 |  | 06776 | 08 | 581917 | 122 |
| 069.9 | Letovice | 0621.002.069.09 |  | 08071 |  | 41156 | 09 | 581917 | 4 636 |
| 069.10 | Lhota | 0621.002.069.10 |  | 08071 |  | 08072 | 10 | 581917 | 60 |
| 069.11 | Meziříčko | 0621.002.069.11 |  | 08071 |  | 09374 | 11 | 581917 | 169 |
| 069.12 | Novičí | 0621.002.069.12 |  | 08071 |  | 10685 | 12 | 581917 | 106 |
| 069.13 | Podolí | 0621.002.069.13 |  | 08071 |  | 09405 | 13 | 581917 | 96 |
| 069.14 | Slatinka | 0621.002.069.14 |  | 08071 |  | 08073 | 14 | 581917 | 65 |
| 069.15 | Třebětín | 0621.002.069.15 |  | 08071 |  | 08074 | 15 | 581917 | 570 |
| 069.16 | Zábludov | 0621.002.069.16 |  | 08071 |  | 18923 | 16 | 581917 | 150 |
| 069.17 | Zboněk | 0621.002.069.17 |  | 08071 |  | 08075 | 17 | 581917 | 148 |
| 070 | Lhota Rapotina | 0621.002.070.01 |  | 08114 |  | 08114 | 01 | 581925 | 416 |
| 071 | Lhota u Lysic | 0621.002.071.01 |  | 08119 |  | 08119 | 01 | 581933 | 135 |
| 072 | Lhota u Olešnice | 0621.002.072.01 |  | 08120 |  | 08120 | 01 | 581941 | 37 |
| 073 | Louka | 0621.002.073.01 |  | 08718 |  | 08718 | 01 | 553875 | 73 |
| 074 | Ludíkov | 0621.002.074.01 |  | 08843 |  | 08843 | 01 | 531006 | 315 |
| 075 | Lysice | 0621.002.075.01 |  | 08966 |  | 08966 | 01 | 582018 | 1 920 |
| 076 | Makov | 0621.002.076.01 |  | 09001 |  | 09001 | 01 | 582026 | 49 |
| 077 | Malá Roudka | 0621.002.077.00 |  | 09024 |  |  | 00 | 582042 | 191 |
| 077.1 | Malá Roudka | 0621.002.077.01 |  | 09024 |  | 09024 | 01 | 582042 | 79 |
| 077.2 | Skočova Lhota | 0621.002.077.02 |  | 09024 |  | 09025 | 02 | 582042 | 112 |
| 078 | Míchov | 0621.002.078.01 |  | 09404 |  | 09404 | 01 | 582069 | 170 |
| 079 | Němčice | 0621.002.079.01 |  | 10302 |  | 10302 | 01 | 582085 | 428 |
| 080 | Nýrov | 0621.002.080.01 |  | 10841 |  | 10841 | 01 | 582107 | 197 |
| 081 | Obora | 0621.002.081.01 |  | 10864 |  | 10864 | 01 | 582115 | 313 |
| 082 | Okrouhlá | 0621.002.082.01 |  | 10958 |  | 10958 | 01 | 582131 | 576 |
| 083 | Olešnice | 0621.002.083.01 |  | 11041 |  | 11041 | 01 | 582158 | 1 711 |
| 084 | Pamětice | 0621.002.084.01 |  | 11752 |  | 11752 | 01 | 582191 | 246 |
| 085 | Petrov | 0621.002.085.01 |  | 11976 |  | 11976 | 01 | 582204 | 135 |
| 086 | Prostřední Poříčí | 0621.002.086.01 |  | 13381 |  | 13381 | 01 | 582221 | 280 |
| 087 | Roubanina | 0621.002.087.01 |  | 02579 |  | 02579 | 01 | 513709 | 132 |
| 088 | Rozseč nad Kunštátem | 0621.002.088.01 |  | 14231 |  | 14231 | 01 | 582271 | 546 |
| 089 | Rozsíčka | 0621.002.089.01 |  | 14236 |  | 14236 | 01 | 582280 | 144 |
| 090 | Sebranice | 0621.002.090.01 |  | 14640 |  | 14640 | 01 | 582310 | 621 |
| 091 | Skalice nad Svitavou | 0621.002.091.01 |  | 14799 |  | 14799 | 01 | 582336 | 622 |
| 092 | Skrchov | 0621.002.092.01 |  | 14865 |  | 14865 | 01 | 582344 | 113 |
| 093 | Stvolová | 0621.002.093.00 |  | 15868 |  |  | 00 | 582620 | 122 |
| 093.1 | Skřib | 0621.002.093.01 |  | 15868 |  | 15869 | 01 | 582620 | 38 |
| 093.2 | Stvolová | 0621.002.093.02 |  | 15868 |  | 15868 | 02 | 582620 | 50 |
| 093.3 | Vlkov | 0621.002.093.03 |  | 15868 |  | 15870 | 03 | 582620 | 34 |
| 094 | Sudice | 0621.002.094.01 |  | 15873 |  | 15873 | 01 | 582395 | 466 |
| 095 | Suchý | 0621.002.095.01 |  | 15931 |  | 15931 | 01 | 582409 | 441 |
| 096 | Sulíkov | 0621.002.096.00 |  | 15945 |  |  | 00 | 582417 | 296 |
| 096.1 | Sulíkov | 0621.002.096.01 |  | 15945 |  | 15945 | 01 | 582417 | 237 |
| 096.2 | Vřesice | 0621.002.096.02 |  | 15945 |  | 15946 | 02 | 582417 | 59 |
| 097 | Světlá | 0621.002.097.01 |  | 16217 |  | 16217 | 01 | 586064 | 227 |
| 098 | Svitávka | 0621.002.098.00 |  | 16094 |  |  | 00 | 582441 | 1 793 |
| 098.1 | Sasina | 0621.002.098.01 |  | 16094 |  | 16093 | 01 | 582441 | 91 |
| 098.2 | Svitávka | 0621.002.098.02 |  | 16094 |  | 16094 | 02 | 582441 | 1702 |
| 099 | Šebetov | 0621.002.099.01 |  | 16218 |  | 16218 | 01 | 582468 | 864 |
| 100 | Štěchov | 0621.002.100.00 |  | 16324 |  |  | 00 | 582492 | 177 |
| 100.1 | Lačnov | 0621.002.100.01 |  | 16324 |  | 16323 | 01 | 582492 | 69 |
| 100.2 | Štěchov | 0621.002.100.02 |  | 16324 |  | 16324 | 02 | 582492 | 108 |
| 101 | Tasovice | 0621.002.101.01 |  | 16511 |  | 16511 | 01 | 582506 | 74 |
| 102 | Uhřice | 0621.002.102.01 |  | 17333 |  | 17333 | 01 | 582531 | 304 |
| 103 | Újezd u Boskovic | 0621.002.103.01 |  | 17387 |  | 17387 | 01 | 534692 | 476 |
| 104 | Úsobrno | 0621.002.104.01 |  | 17477 |  | 17477 | 01 | 582573 | 430 |
| 105 | Ústup | 0621.002.105.01 |  | 14237 |  | 14237 | 01 | 553883 | 44 |
| 106 | Valchov | 0621.002.106.01 |  | 17660 |  | 17660 | 01 | 582581 | 462 |
| 107 | Vanovice | 0621.002.107.00 |  | 17683 |  |  | 00 | 582590 | 527 |
| 107.1 | Drvalovice | 0621.002.107.01 |  | 17683 |  | 17682 | 01 | 582590 | 141 |
| 107.2 | Vanovice | 0621.002.107.02 |  | 17683 |  | 17683 | 02 | 582590 | 386 |
| 108 | Vážany | 0621.002.108.01 |  | 17728 |  | 17728 | 01 | 582611 | 230 |
| 109 | Velenov | 0621.002.109.01 |  | 17779 |  | 17779 | 01 | 530824 | 240 |
| 110 | Velké Opatovice | 0621.002.110.00 |  | 17923 |  |  | 00 | 582646 | 4 910 |
| 110.1 | Bezděčí | 0621.002.110.01 |  | 17923 |  | 00339 | 01 | 582646 | 58 |
| 110.2 | Brťov | 0621.002.110.02 |  | 17923 |  | 01302 | 02 | 582646 | 91 |
| 110.3 | Korbelova Lhota | 0621.002.110.03 |  | 17923 |  | 01303 | 03 | 582646 | 38 |
| 110.4 | Svárov | 0621.002.110.04 |  | 17923 |  | 15990 | 04 | 582646 | 59 |
| 110.5 | Velká Roudka | 0621.002.110.05 |  | 17923 |  | 17860 | 05 | 582646 | 135 |
| 110.6 | Velké Opatovice | 0621.002.110.06 |  | 17923 |  | 41157 | 06 | 582646 | 3 418 |
| 111 | Vísky | 0621.002.111.01 |  | 18253 |  | 18253 | 01 | 582662 | 247 |
| 112 | Voděrady | 0621.002.112.01 |  | 18424 |  | 18424 | 01 | 582671 | 511 |
| 113 | Vranová | 0621.002.113.01 |  | 18543 |  | 18543 | 01 | 582689 | 353 |
| 114 | Zbraslavec | 0621.002.114.01 |  | 19181 |  | 19181 | 01 | 582727 | 205 |
| 115 | Žďárná | 0621.002.115.01 |  | 19553 |  | 19553 | 01 | 582751 | 762 |
| 116 | Žerůtky | 0621.002.116.01 |  | 19665 |  | 19665 | 01 | 582778 | 60 |

## 1.3  Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

V původní dokumentaci PRVKu  byl  jedním ze základních vstupních údajů počet trvale bydlících obyvatel v r. 2000 a jejich vývoj po letech, až do r. 2015.

Jako podklady byly použity výsledky Českého statistického úřadu České republiky (dále jen „SÚ ČR“) z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, které byly zpracovány zpětně v celé územní struktuře k 1.1.2001 a vydány tiskem v souborných informacích.

Demografický vývoj počtu trvale bydlícího obyvatelstva vycházel ze stavu r. 2000. V populačním vývoji v České republice i v roce 2001 převažovaly nepříznivé trendy, kdy se prohloubil několikaletý úbytek obyvatelstva. Vedle úbytku přirozenou měrou byl zaznamenán poprvé i úbytek obyvatelstva migrací. Charakteristickým rysem vývoje sídelní struktury České republiky bylo v minulosti snižování podílu obyvatelstva největších měst a růst podílu obyvatelstva v nejmenších obcích. Jihomoravský kraj je ale specifický tím, že se zde nachází samostatné Brno-město, jehož obyvatelé se stěhovali do menších satelitních obcí v okolí.

Tato specifičnost v Jihomoravském kraji byla eliminována navrženým způsobem propočtu obyvatel od r. 2000 do r. 2015 pro jednotlivé obce, s lineárním  rovnoměrným úbytkem obyvatelstva z počtu 1 133 916 ob. na 1 124 068 ob.

V této „Aktualizaci....“ byly údaje o počtu obyvatel trvale bydlících v obcích a v Jihomoravském kraji získány z dotazníků obcí a údajů Českého statistického úřadu (dále ČSÚ). Uvedené údaje z dotazníků obcí byly porovnány s údaji ČSÚ.

Ze statistiky ČSÚ je zřejmé, že v roce 2000 v Jihomoravském kraji bylo vedeno                                                                          1 336 689 obyvatel s trvalým pobytem. Tento počet je o 2 773 obyvatel vyšší než s kterým bylo počítáno v předešlém PRVKu.

V původním PRVKu pro výhledový rok 2015  se předpokládalo se snížením počtu obyvatel na hodnotu 1 124 068. Dle statistiky ČSÚ bylo v roce 2015 na území JM kraje vedeno 1 173 563 obyvatel s trvalým pobytem. Z uvedených údajů je zřejmé, že nedošlo k poklesu počtu obyvatel o 9 848 (dle předešlého PRVKu), ale naopak k nárůstu o 36 874 obyvatel s trvalým pobytem.

Pro výhledový rok 2025 se uvažuje se stejným počtem obyvatel jako v roce 2015.

## 1.4  Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025

Pro vysvětlení se jedná o rekreanty, lázeňské pacienty apod. Protože v  začátcích prací nebyly známé výsledky z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, byly pro výchozí rok 2000 brány poslední údaje publikované ve Statistickém lexikonu obcí České republiky 1991 a údaje z obcí, kterým byl zaslán „vodohospodářský dotazník“, z něhož byly získány základní údaje o počtech obyvatel s časově omezeným pobytem.  Oba údaje byly mezi sebou porovnány a korigovány.

V „ Aktualizaci Plánu...“ pro stávající rok 2015 a výhledový rok 2025 je uvažováno s údaji  z předchozího PRVKu  a údaji z obcí, které byly znovu obeslány „vodohospodářským dotazníkem“. Oba údaje byly mezi sebou porovnány a upraveny, směrem k reálné hodnotě.

# 2.   Charakteristika řešeného území

Jihomoravský kraj se rozkládá na území 7 062 km2 a rozlohou je čtvrtým největším krajem České republiky. Počtem obyvatel 1 133 916 zaujímá třetí místo v republice. Metropolí kraje je největší moravské a druhé největší město České republiky Brno, které počtem obyvatel 379 185 i hospodářským významem jednoznačně převyšuje ostatní města kraje. V kraji je 647 obcí, z toho 47 měst.

Kraj je příhraničním regionem s Rakouskem a Slovenskem a v rámci republiky sousedí s krajem Vysočina, Pardubickým, Olomouckým, a Zlínským.

Jihomoravský kraj se skládá ze sedmi územních celků, z nichž jeden je územní celek Blansko.

ÚC Blansko se nachází v severní části kraje. Na severu sousedí s UC Svitavy (kraj Pardubický) a na východě s UC Prostějov ( kraj Olomoucký). Na jihovýchodě  sousedí s UC Vyškov.  Na jihu sousedí s UC Brno-venkov. Tyto dva územní celky jsou součástí Jihomoravského kraje.  Na západě sousedí s UC Ždár n. Sáz. (kraj Vysočina).

Celková rozloha UC Blansko je 862 km2.	V roce 2000 žilo na území UC Blansko 104 067 obyvatel s trvalým pobytem, z čehož vyplývá hustota 120,7 obyvatel na 1 km2. Dle podkladů Českého statistického úřadu o vývoji počtu obyvatel byl v roce 2015 počet obyvatel s trvalým pobytem 108126.

# 3.   Členění územního celku

Na územním celku Blansko se nachází 2 obce s rozšířenou působností mající statut města:  Blansko a  Boskovice

Blansko – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 43 sídel včetně místních částí. Z tohoto celkového počtu jsou tři města – Adamov, Blansko a Rájec-Jestřebí.

Boskovice – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 73 sídel včetně místních částí. Z tohoto celkového počtu je pět  měst – Boskovice, Kunštát, Letovice, Olešnice a Velké Opatovice.

Statut města má 8 obcí a to: Adamov, Blansko a Rájec-Jestřebí, Boskovice, Kunštát, Letovice, Olešnice a Velké Opatovice.

Kategorie velkých obcí:

- Města v kategorii nad 100 000 obyvatel: žádné

- Města v kategorii nad 10 000 obyvatel: 2

Blansko, Boskovice

- Města, obce (včetně administrativních částí) v kategorii nad 2 000 obyvatel: 6

Adamov, Jedovnice, Rájec-Jestřebí, Kunštát, Letovice, Velké Opatovice

# 4.  Systém zásobování pitnou vodou v územním celku Blansko

Ze 174 měst, obcí a jejich administrativních částí přináležejícím k územnímu celku Blansko je:

- zásobeno pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu 159 obcí

- není zásobeno pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu 15 obcí a to: Kulířov, Karolín, Rumberk, Veselka, Hluboké u Kunštátu, Babolky, Dolní Smržov, Chlum, Podolí, Prostřední Poříčí, Roubanina, Lačnov, Ústup, Bezděčí a Svárov.

Zásobování obyvatelstva územního celku (dále jen ÚC) Blansko je zajišťováno 14 skupinovými vodovody a 70 samostatnými vodovody pro veřejnou potřebu, přičemž všechny, až na skup. vodovod Malá Lhota-Lubě, jsou zásobované z vlastních zdrojů situovaných nebo sloužících pro tyto vodovody na ÚC Blansko.

Skupinový vodovod Malá Lhota - Lubě, přebírá  vodu (tzv. voda převzatá – odkud) Z ÚC Brno-venkov, z  vodovodního přivaděče Březovský II., který má JÚ na Svitavsku v obci Březová a slouží především pro zásobení Brna – města.

Z ÚC Blansko je voda předávaná (tzv. voda předaná – kam) do:

- ÚC Brno-venkov, do samostatných vodovodů Vranov a  Babice nad Svitavou ze samostatného vodovodu Adamov.

- kraje Olomouckého – ÚC Prostějov, pro skupinu 11 obcí, prostřednictvím skupinového vodovodu Drahanská vrchovina, který je zásoben z JÚ Velké Opatovice, k.ú. Blansko.

Rozhodující podíl na zásobování pitnou vodou ÚC Blansko mají skupinové vodovody, z nichž nejvýznamnější jsou skupinové vodovody Boskovice a Blansko se zdroji podzemní vody v jímacím území Velké Opatovice i Spešov a Lažany.

# Zdroje pitné vody

K zajištění pitné vody pro ÚC Blansko v období sucha bylo vytipováno pět hlavních zdrojů vody.

Pitná voda by se dodávala  z jímacích území Spešov, Lažany, Velké Opatovice, Jedovnice a Březová

U těchto vybraných zdrojů se předpokládá, že v období sucha budou schopné zajistit nepřetržitou dodávku pitné vody pro daná sídla v požadovaném množství.

U ostatních,  v současné době, využívaných zdrojů pitné vody se předpokládá, že v období sucha nebudou schopny pokrýt potřebu vody pro daná spotřebiště.

Z tohoto důvody jsou tyto spotřebiště, zásobována z příslušných skupinových nebo samostatných vodovodů, přiřazena k vytipovaným zdrojům vody.

## 5.1  Jímací území Spešov a Lažany

Pro účely pitné vody se jímá podzemní voda ze dvou jímacích území a to Spešov a Lažany. JÚ Spešov má vydatnost 103 l/s a JÚ Lažany má vydatnost  70 l/s.

Celková vydatnost obou JÚ činí 173 l/s. Z obou zdrojů je voda čerpána do vodárenského systému.

## 5.2  Jímací území Velké Opatovice

Zdrojem pitné vody je jímací území Velké Opatovice,  kde se jímá podzemní voda.

Z jímacího území Velké Opatovice o vydatnosti 95 l/s se jímaná voda čerpá vodárenského systému.

## 5.3  Vodárenská nádrž Boskovice

Zdrojem pitné vody je povrchová voda z vodárenské nádrže Boskovice na toku Bělá, jejíž součástí je i úpravna voda. Tento objekt v současné době není v provozu a plní funkci záložního zdroje. Využití tohoto zdroje by nastalo tehdy, pokud by bylo nutno dotovat SV Boskovice z jakéhokoliv důvodu.  Pro potřeby by bylo možno odebírat vodu v množství Q=100 l/s.

## 5.4  Jímací území Jedovnice

Pro účely úpravy pitné vody se jímá podzemní voda v jímacím území Jedovnice, o vydatnosti 30 l/s..

Jímaná voda je čerpána do úpravny vody Jedovnice, která má výkon Q = 19 l/s.

## 5.5  Jímací území Banín u Březové nad Svitavou

V jímacím území se nachází 14 studní o celkové vydatnosti 250 l/s. Maximální povolený odběr je 300 l/s. Ověřený trvalý průtok potrubím  I. březovského vodovodu  (šedá litina DN 600) je cca 265 l/s, kterým je voda  přiváděna do vodojemu Holé Hory I (11931 m3).

# Skupinové vodovody

Zásobování spotřebišť na ÚC Blansko bude zajištěno třemi skupinovými vodovody.

Skupinový vodovod Jedovnice je samostatný, zatímco skup. vodovody Boskovice a Blansko jsou propojeny.

## 6.1	Skupinový vodovod 101 – Blansko

Pitná voda z JÚ Spešov a Lažany je ke spotřebě dopravována skupinovým vodovodem

101 – Skupinový vodovod Blansko. Tímto SV jsou zásobována spotřebiště na území JM kraje ÚC Blansko.

Jedná se o tyto skupinové a samostatné vodovody:

Skupinové vodovody

101 – Skupinový vodovod Blansko

105 – Skupinový vodovod Malá Lhota

112 – Skupinový vodovod Kozárov – Kunčina Ves

Samostatné vodovody

120 – Samostatný vodovod Lažánky

121 – Samostatný vodovod Brťov – Jeneč

122 – Samostatný vodovod Černá Hora

126 – Samostatný vodovod Sloup

127 – Samostatný vodovod Vavřinec (místní část Suchdol a Veselice)

128 – Samostatný vodovod Vavřinec (místní část Vavřinec)

129 – Samostatný vodovod Bedřichov

134 – Samostatný vodovod Drnovice

144 – Samostatný vodovod Lhota u Lysic

146 – Samostatný vodovod Lysice

155 – Samostatný vodovod Štěchov

160 – Samostatný vodovod Brťov

165 – Samostatný vodovod Žerůtky

167 – Samostatný vodovod Býkovice

168 – Samostatný vodovod Dlouhá Lhota

169 – Samostatný vodovod Šebrov – Kateřina

170 – Samostatný vodovod Žernovník

190 – Samostatný vodovod Karolín

199 – Samostatný vodovod Lačnov

Ze systému budou zásobena sídla:

401 – SV Blansko

- Blansko

- Dolní Lhota

- Horní Lhota

- Hořice

- Klepačov

- Obůrka

- Olešná

- Těchov

- Bořitov

- Doubravice nad Svitavou

- Lažany

- Lipůvka

- Milonice

- Olomučany

- Rájec-Jestřebí

- Holešín

- Ráječko

- Spešov

- Svinošice

- Újezd u Černé Hory

- Závist

105 – SV Malá Lhota

- Lubě

- Malá Lhota

112 – SV Kozárov – Kunčina Ves

- Kozárov

- Kunčina Ves

120 – Samostatný vodovod Lažánky

121 – Samostatný vodovod Brťov – Jeneč

122 – Samostatný vodovod Černá Hora

126 – Samostatný vodovod Sloup

127 – Samostatný vodovod Vavřinec (místní část Suchdol a Veselice)

128 – Samostatný vodovod Vavřinec (místní část Vavřinec)

129 – Samostatný vodovod Bedřichov

134 – Samostatný vodovod Drnovice

144 – Samostatný vodovod Lhota u Lysic

146 – Samostatný vodovod Lysice

155 – Samostatný vodovod Štěchov

160 – Samostatný vodovod Brťov

165 – Samostatný vodovod Žerůtky

167 – Samostatný vodovod Býkovice

168 – Samostatný vodovod Dlouhá Lhota

169 – Samostatný vodovod Šebrov – Kateřina

170 – Samostatný vodovod Žernovník

190 – Samostatný vodovod Karolín

199 – Samostatný vodovod Lačnov

## 6.2  Skupinový vodovod 102 – Boskovice

Pitná voda z JÚ Velké Opatovice je ke spotřebě dopravována skupinovým vodovodem

102 – Skupinový vodovod Boskovice. Tímto SV jsou zásobována spotřebiště na území JM kraje ÚC Blansko a spotřebiště ÚC Prostějov na území Olomouckého kraje.

Územní celek Blansko

Jedná se o tyto skupinové a samostatné vodovody:

Skupinové vodovody

102 - Skupinový vodovod Boskovice

104 - Skupinový vodovod Kunštát

106 - Skupinový vodovod Němčice

107  - Skupinový vodovod  Rozsíčka

108 - Skupinový vodovod Skalice nad Svitavou

109 - Skupinový vodovod Tasovice

110 – Skupinový vodovod Letovice

114 – Skupinový vodovod Drahanská vrchovina

Samostatné vodovody

124 – Samostatný vodovod Kuničky

130 – Samostatný vodovod Benešov

131 – Samostatný vodovod Cetkovice

132 – Samostatný vodovod Crhov

133 – Samostatný vodovod Deštná

135 – Samostatný vodovod Kněževes

136 – Samostatný vodovod Kořenec

137 – Samostatný vodovod Krhov

138 – Samostatný vodovod Kunice

139 – Samostatný vodovod Touboř

140 – Samostatný vodovod Kladoruby

141 – Samostatný vodovod Kochov

142 – Samostatný vodovod Lhota

143 – Samostatný vodovod Novičí

145 – Samostatný vodovod Lhota u Olešnice

147 – Samostatný vodovod Malá Roudka

148 – Samostatný vodovod Nýrov

149 – Samostatný vodovod Okrouhlá

150 – Samostatný vodovod Pamětice

151 – Samostatný vodovod Rozsec nad Kunštátem

152 – Samostatný vodovod Sebranice

153 – Samostatný vodovod Světlá

154 – Samostatný vodovod Svitávka

156 – Samostatný vodovod Uhřice

157 – Samostatný vodovod Újezd u Boskovic

158 – Samostatný vodovod Úsobrno

159 – Samostatný vodovod Valchov

161 – Samostatný vodovod Velké Opatovice

162 – Samostatný vodovod Velká Roudka

163 – Samostatný vodovod Voděrady

164 – Samostatný vodovod Vranová

171 – Samostatný vodovod Hodonín

172 – Samostatný vodovod Horní Poříčí

173 – Samostatný vodovod Horní Smržov

174 – Samostatný vodovod Dolní Poříčí

175 – Samostatný vodovod Křtěnov

176 – Samostatný vodovod Slatinka

177 – Samostatný vodovod Louka

178 – Samostatný vodovod Makov

179 – Samostatný vodovod Olešnice

180 – Samostatný vodovod Petrov

181 – Samostatný vodovod Skrchov

182 – Samostatný vodovod Stvolová

183 – Samostatný vodovod Vanovice

184 – Samostatný vodovod Vážany

185 – Samostatný vodovod Vísky

186 – Samostatný vodovod Skřib

187 – Samostatný vodovod Sasina

188 – Samostatný vodovod Korbelova Lhota

189 – Samostatný vodovod Vysočany

191 – Samostatný vodovod Hluboké u Kunštátu

192 – Samostatný vodovod Dolní Smržov

193 – Samostatný vodovod Chlum

194 – Samostatný vodovod Bezděčí

195 – Samostatný vodovod Svárov

197 – Samostatný vodovod Rumberk

198 – Samostatný vodovod Roubanina

Místní části:

Veselka - místní část obce Kněževes

Babolka -  místní část města Letovice

Obec bez zájmu o vodovod

Ústup

Ze systému budou zásobena sídla:

102 - SV Boskovice

- Boskovice

- Hrádkov

- Vratíkov

- Borotín

- Knínice u Boskovic

- Lhota Rapotina

- Obora

- Sudice

- Šebetov

104 - SV Kunštát

- Kunštát

- Rudka

- Sychotín

- Újezd

- Zbraslavec

106 - SV Němčice

- Ostrov u Macochy

- Petrovice

- Šošůvka

- Žďár

- Ludíkov

- Němčice

- Suchý

- Velenov

- Žďárná

107 - SV  Rozsíčka

- Rozsíčka

- Sulíkov

- Vřesice

108 – SV Skalice nad Svitavou

- Skalice nad Svitavou

- Jabloňany

- Mladkov

109 -  SV Tasovice

- Černovice

- Tasovice

110 -  SV Letovice

- Bačov

- Chrudichromy

- Křetín

- Lazinov

- Kněževisko

- Zábludov

- Letovice

- Třebětíin

- Meziříčko

- Zboněk

- Klevetov

- Míchov

- Jasinov

114 – SV Drahanská vrchovina

- Lipovec,

- Vysočany

124 – Samostatný vodovod Kuničky

130 – Samostatný vodovod Benešov

131 – Samostatný vodovod Cetkovice

132 – Samostatný vodovod Crhov

133 – Samostatný vodovod Deštná

135 – Samostatný vodovod Kněževes

136 – Samostatný vodovod Kořenec

137 – Samostatný vodovod Krhov

138 – Samostatný vodovod Kunice

139 – Samostatný vodovod Touboř

140 – Samostatný vodovod Kladoruby

141 – Samostatný vodovod Kochov

142 – Samostatný vodovod Lhota

143 – Samostatný vodovod Novičí

145 – Samostatný vodovod Lhota u Olešnice

147 – Samostatný vodovod Malá Roudka

148 – Samostatný vodovod Nýrov

149 – Samostatný vodovod Okrouhlá

150 – Samostatný vodovod Pamětice

151 – Samostatný vodovod Rozsec nad Kunštátem

152 – Samostatný vodovod Sebranice

153 – Samostatný vodovod Světlá

154 – Samostatný vodovod Svitávka

156 – Samostatný vodovod Uhřice

157 – Samostatný vodovod Újezd u Boskovic

158 – Samostatný vodovod Úsobrno

159 – Samostatný vodovod Valchov

161 – Samostatný vodovod Velké Opatovice

162 – Samostatný vodovod Velká Roudka

163 – Samostatný vodovod Voděrady

164 – Samostatný vodovod Vranová

171 – Samostatný vodovod Hodonín

172 – Samostatný vodovod Horní Poříčí

173 – Samostatný vodovod Horní Smržov

174 – Samostatný vodovod Dolní Poříčí

175 – Samostatný vodovod Křtěnov

176 – Samostatný vodovod Slatinka

177 – Samostatný vodovod Louka

178 – Samostatný vodovod Makov

179 – Samostatný vodovod Olešnice

180 – Samostatný vodovod Petrov

181 – Samostatný vodovod Skrchov

182 – Samostatný vodovod Stvolová

183 – Samostatný vodovod Vanovice

184 – Samostatný vodovod Vážany

185 – Samostatný vodovod Vísky

186 – Samostatný vodovod Skřib

187 – Samostatný vodovod Sasina

188 – Samostatný vodovod Korbelova Lhota

189 – Samostatný vodovod Vysočany

191 – Samostatný vodovod Hluboké u Kunštátu

192 – Samostatný vodovod Dolní Smržov

193 – Samostatný vodovod Chlum

194 – Samostatný vodovod Bezděčí

195 – Samostatný vodovod Svárov

197 – Samostatný vodovod Rumberk

198 – Samostatný vodovod Roubanina

Veselka - místní část obce Kněževes

Babolka -  místní část města Letovice

Ústup

Územní celek Prostějov

Protivanov, Bousín, místní část Repechy, Drahany, Niva, Otinoves,  Rozstání, místní část-Baldovec

## 6.3  Skupinový vodovod 103 – Jedovnice

Pitná voda z JÚ Jedovnice je ke spotřebě dopravována skupinovým vodovodem 103 – Skupinový vodovod Jedovnice. Tímto SV jsou zásobována spotřebiště na území JM kraje ÚC Blansko a  ÚC Vyškov.

Jedná se o tyto skupinové a samostatné vodovody:

Územní celek Blansko

Skupinové vodovody

103 - Skupinový vodovod Jedovnice

111 - Skupinový vodovod Křtiny

113 - Skupinový vodovod Bukovina – Bukovinka

Samostatné vodovody

123 – Samostatný vodovod Holštejn

125 – Samostatný vodovod Lipovec

196 – Samostatný vodovod Kulířov

Územní celek Vyškov

Samostatný vodovod

623 – Samostatný vodovod Krásensko

Ze systému budou zásobena sídla:

103 - SV Jedovnice

- Jedovnice

- Kotvrdovice

- Krasová

- Rudice

- Senetářov

- Vilémovice

111 - SV Křtiny

- Habrůvka

- Křtiny

113 - SV Bukovina - Bukovinka

- Bukovina

- Bukovinka

123 – Samostatný vodovod Holštejn

125 – Samostatný vodovod Lipovec

- – Samostatný vodovod Kulířov

### Skupinový vodovod  – Skupinový vodovod 326 – Vodárenská soustava Březová I, Březová II, VOV

Zdroji pitné vody je jímací území Banín u  Březové nad Svitavou, kde se jímá podzemní voda ze 14 studní, jejichž vydatnost je Q = 300 l/s. Ověřený trvalý průtok potrubím  I. březovského vodovodu  (šedá litina DN 600) je cca 265 l/s, kterým je voda  přiváděna do vodojemu Holé Hory I (11931 m3).

Z tohoto SV by se zásoboval:

166 -  samostatný vodovod Adamov

# 7.  Počet zásobovaných obyvatel

## 7.1   Skupinový vodovod 101 – Blansko

Z  tohoto skupinového vodovodu se předpokládá se zásobováním  42 919 obyvatel. Výhledová průměrná  potřeba vody pro uvedený počet obyvatel činí 7 268 m3/d, což představuje 84 l/s. Hodnota maximální denní potřeby je 9 845 m3/d, což se rovná 114 l/s.

Vydatnost JÚ Spešov je 8 899 m3/d, tzn.  103 l/s a JÚ Lažany je 6 048 m3/d, tzn.  70 l/s.

Celková vydatnost obou zdrojů je 14 947 m3/d, tzn.  173 l/s

Při porovnání požadované potřeby a vydatnosti JÚ je zřejmé, že vydatnost JÚ je vyšší než  hodnota požadované potřeby.

Hodnota možné dodané vody je o 5 102  m3/d, tzn 59 l/s,  vyšší než požadovaná potřeba vody.

Z toho vyplývá, že tento zdroj zajistí dodávku pitné vody pro zvolenou oblast s příslušnými spotřebišti.

## 7.2   Skupinový vodovod 102 – Boskovice

Z  tohoto skupinového vodovodu se předpokládá se zásobováním  50 795 obyvatel. Výhledová průměrná  potřeba vody pro uvedený počet obyvatel činí 6 766 m3/d, což představuje 78,3 l/s. Hodnota maximální denní potřeby je 9 253 m3/d, což se rovná 107 l/s.

Tento SV by v období sucha zásoboval i obce na územním celku Prostějov, ležící na území Olomouckého kraje. Pro daná spotřebiště je uvažováno s hodnotou odběru 502 m3/d, tzn.  6 l/s.

Vydatnost JÚ Velké Opatovice je 8 208 m3/d, tzn.  95 l/s.  Odběr z VN Boskovice je 8 640 m3/d, tzn.  100 l/s

Při porovnání požadované potřeby a vydatnosti JÚ je zřejmé, že vydatnost JÚ je vyšší než  hodnota požadované potřeby.

Hodnota možné dodané vody je o 7 093  m3/d, tzn 82 l/s,  vyšší než požadovaná potřeba vody.

Z toho vyplývá, že tento zdroj zajistí dodávku pitné vody pro zvolenou oblast s příslušnými spotřebišti.

## 7.3   Skupinový vodovod 103 – Jedovnice

Z  tohoto skupinového vodovodu se předpokládá se zásobováním  9 615 obyvatel. Výhledová průměrná  potřeba vody pro uvedený počet obyvatel činí 1 202 m3/d, což představuje 14 l/s. Hodnota maximální denní potřeby je 1 648 m3/d, což se rovná 19 l/s.

Vydatnost JÚ Jedovnice je  2100 m3/d což představuje 24,3 l/s.

Při porovnání požadované potřeby a výkonu ÚV je zřejmé, že výkon ÚV je vyšší než  hodnota požadované potřeby.

Hodnota možné dodané vody je o 451  m3/d, tzn 5,3 l/s,  vyšší než požadovaná potřeba vody.

Z toho vyplývá, že tento zdroj zajistí dodávku pitné vody pro zvolenou oblast s příslušnými spotřebišti.