Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

územní celek Brno-venkov

A.2.5    ZÁSOBOVÁNÍ VODOU V OBDOBÍ „SUCHO“

Obsah:

1.	Úvod	2

1.1  Účel	2

1.2  Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky	2

1.3	Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025	7

1.4	Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025	8

2.	Charakteristika řešeného území	8

3.	Členění územního celku	9

4.	Systém zásobování pitnou vodou v územním celku Brno-venkov	9

5.	Zdroje pitné vody	10

5.1  Vodárenská nádrž Vír	10

5.2  Jímací území Banín u Březové nad Svitavou – I. březovský vodovod	10

5.3  Jímací území Březová nad Svitavou – II. březovský vodovod	10

5.4  Jímací území Ivančice	10

5.5  Jímací území Moravské Bránice	11

5.6  Jímací území Rosice	11

5.7  Jímací území Říčky	11

6.	Skupinové vodovody	11

6.1  Skupinový vodovod 326 – Vodárenská soustava Březová I, Březová II, VOV	11

6.2  Skupinový vodovod 303 – Skupinový vodovod Ivančice - Rosice	18

6.3  Skupinový vodovod 305 – Skupinový vodovod Pozořice	19

7.	Počet zásobovaných obyvatel	20

7.1   Skupinový vodovod 326 – Vodárenská soustava Březová I,  Březová II, VOV	20

7.2   Skupinový vodovod 303 – Skupinový vodovod Ivančice - Rosice	20

7.3   Skupinový vodovod 305 – Skupinový vodovod Pozořice	21

# Úvod

Náplní této dokumentace je prověřit, zda-li vytipované stávající zdroje pitné vody a objekty úpraven vody jsou schopny zajistit dodávku vody v požadovaném množství pro danou oblast v období tzv. „SUCHA“.

### 1.1  Účel

Aktualizace dokumentu „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (dále jen PRVKÚK )“ je zpracován na základě § 4 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Je základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a má za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje. Aktualizace je zpracována s výhledem do roku 2025.

Z důvodu častějšího výskytu období s vysokými teplotami během posledních roků, dochází na základě zjištění k poklesu hladiny podzemní vody.  Snížení  objemu vody v podzemních zásobách může mít za následek nedostatek vody v oblastech, kde jsou využívány zdroje s mělkou hladinou podzemní vody. Tím by se daná území ocitla s omezenou dodávkou vody nebo dokonce přerušením dodávky vody na časově omezenou nebo trvalou dobu.

Z tohoto důvodu je v této příloze dokumentace „Aktualizace ......“ prověřena možnost zajištění dodávky pitné vody z vytipovaných  zdrojů, které by v období tzv. „SUCHA“ nahradily ostatní zdroje, u nichž se předpokládá se snížení či  ke ztracení vydatnosti.

Pro zásobování ÚC Blansko byly vytipovány 4 zdroje pitné vody, které pomocí tří skupinových vodovodů jsou schopny zajistit dodávku pitné vody pro spotřebiště rozkládající se území Jihomoravského.

### 1.2  Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky

| SEZNAM OBCÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obce s rozšířenou působností: 0623.008.205.00 - Ivančice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0623.009.222.01 - Kuřim |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0623.014.341.01 - Rosice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0623.016.405.00 - Šlapanice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0623.017.442.00 - Tišnov |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0623.021.647.01 - Židlochovice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POC | název obce a části obce | KODPRVK | KODOB | KODCOB | PORCOB | ZUJ |  | počet obyvatel 2015 |  |
| 201 | Biskoupky | 0623.008.201.01 | 00475 | 00475 | 01 | 582832 |  | 193 |  |
| 202 | Čučice | 0623.008.202.01 | 02437 | 02437 | 01 | 582930 |  | 414 |  |
| 203 | Dolní Kounice | 0623.008.203.01 | 02928 | 02928 | 01 | 582956 |  | 2 428 |  |
| 204 | Hlína | 0623.008.204.01 | 03918 | 03918 | 01 | 583022 |  | 296 |  |
| 205 | Ivančice | 0623.008.205.00 | 05572 |  | 00 | 583120 |  | 9 606 |  |
| 205.1 | Alexovice | 0623.008.205.01 | 05572 | 05582 | 01 | 583120 |  | 514 |  |
| 205.2 | Budkovice | 0623.008.205.02 | 05572 | 01559 | 02 | 583120 |  | 285 |  |
| 205.3 | Hrubšice | 0623.008.205.03 | 05572 | 04863 | 03 | 583120 |  | 273 |  |
| 205.4 | Ivančice | 0623.008.205.04 | 05572 | 41200 | 04 | 583120 |  | 6 934 |  |
| 205.5 | Letkovice | 0623.008.205.05 | 05572 | 05583 | 05 | 583120 |  | 545 |  |
| 205.6 | Němčice | 0623.008.205.06 | 05572 | 05581 | 06 | 583120 |  | 659 |  |
| 205.7 | Řeznovice | 0623.008.205.07 | 05572 | 14542 | 07 | 583120 |  | 396 |  |
| 206 | Ketkovice | 0623.008.206.01 | 06485 | 06485 | 01 | 583201 |  | 606 |  |
| 207 | Kupařovice | 0623.008.207.01 | 07758 | 07758 | 01 | 583243 |  | 278 |  |
| 208 | Mělčany | 0623.008.208.01 | 09278 | 09278 | 01 | 583375 |  | 479 |  |
| 209 | Moravské Bránice | 0623.008.209.01 | 09889 | 09889 | 01 | 583421 |  | 992 |  |
| 210 | Němčičky | 0623.008.210.01 | 10305 | 10305 | 01 | 583472 |  | 320 |  |
| 211 | Neslovice | 0623.008.211.01 | 10372 | 10372 | 01 | 583481 |  | 893 |  |
| 212 | Nová Ves | 0623.008.212.01 | 10565 | 10565 | 01 | 583502 |  | 772 |  |
| 213 | Nové Bránice | 0623.008.213.01 | 10604 | 10604 | 01 | 583511 |  | 723 |  |
| 214 | Oslavany | 0623.008.214.00 | 11318 |  | 00 | 583588 |  | 4 653 |  |
| 214.1 | Oslavany | 0623.008.214.01 | 11318 | 41202 | 01 | 583588 |  | 4 093 |  |
| 214.2 | Padochov | 0623.008.214.02 | 11318 | 11737 | 02 | 583588 |  | 560 |  |
| 215 | Pravlov | 0623.008.215.01 | 13301 | 13301 | 01 | 583693 |  | 582 |  |
| 216 | Trboušany | 0623.008.216.01 | 16805 | 16805 | 01 | 584011 |  | 366 |  |
| 217 | Čebín | 0623.009.217.01 | 01876 | 01876 | 01 | 582913 |  | 1 775 |  |
| 218 | Česká | 0623.009.218.01 | 02122 | 02122 | 01 | 582921 |  | 1 005 |  |
| 219 | Hvozdec | 0623.009.219.01 | 05030 | 05030 | 01 | 583090 |  | 303 |  |
| 220 | Chudčice | 0623.009.220.01 | 05459 | 05459 | 01 | 583111 |  | 939 |  |
| 221 | Jinačovice | 0623.009.221.01 | 06027 | 06027 | 01 | 583171 |  | 686 |  |
| 222 | Kuřim | 0623.009.222.01 | 07765 | 07765 | 01 | 583251 |  | 11 051 |  |
| 223 | Lelekovice | 0623.009.223.01 | 07989 | 07989 | 01 | 583286 |  | 1 842 |  |
| 224 | Moravské Knínice | 0623.009.224.01 | 09905 | 09905 | 01 | 583430 |  | 901 |  |
| 225 | Rozdrojovice | 0623.009.225.01 | 14223 | 14223 | 01 | 583791 |  | 986 |  |
| 226 | Veverská Bítýška | 0623.009.226.01 | 18130 | 18130 | 01 | 584100 |  | 3 126 |  |
| 332 | Babice u Rosic | 0623.014.332.01 | 00070 | 00070 | 01 | 582808 |  | 736 |  |
| 333 | Domašov | 0623.014.333.01 | 03079 | 03079 | 01 | 582964 |  | 631 |  |
| 334 | Javůrek | 0623.014.334.01 | 05797 | 05797 | 01 | 583154 |  | 286 |  |
| 335 | Kratochvilka | 0623.014.335.01 | 07413 | 07413 | 01 | 583235 |  | 466 |  |
| 336 | Lesní Hluboké | 0623.014.336.01 | 08019 | 08019 | 01 | 583294 |  | 221 |  |
| 337 | Litostrov | 0623.014.337.01 | 08583 | 08583 | 01 | 583308 |  | 122 |  |
| 338 | Lukovany | 0623.014.338.01 | 08904 | 08904 | 01 | 583324 |  | 609 |  |
| 339 | Ostrovačice | 0623.014.339.01 | 11610 | 11610 | 01 | 583600 |  | 716 |  |
| 340 | Příbram na Moravě | 0623.014.340.01 | 13563 | 13563 | 01 | 583715 |  | 624 |  |
| 341 | Přibyslavice | 0623.014.341.00 | 13578 |  | 00 | 583723 |  | 493 |  |
| 341.1 | Přibyslavice | 0623.014.341.01 | 13578 | 13578 | 01 | 583723 |  | 423 |  |
| 341.2 | Radoškov | 0623.014.341.02 | 13578 | 13579 | 02 | 583723 |  | 70 |  |
| 342 | Rosice | 0623.014.342.01 | 14122 | 14122 | 01 | 583782 |  | 5 973 |  |
| 343 | Rudka | 0623.014.343.01 | 14329 | 14329 | 01 | 583804 |  | 366 |  |
| 344 | Říčany | 0623.014.344.01 | 14554 | 14554 | 01 | 583839 |  | 2 009 |  |
| 345 | Říčky | 0623.014.345.01 | 03080 | 03080 | 01 | 549789 |  | 352 |  |
| 346 | Stanoviště | 0623.014.346.01 | 15365 | 15365 | 01 | 583901 |  | 385 |  |
| 347 | Tetčice | 0623.014.347.01 | 16686 | 16686 | 01 | 583987 |  | 1 160 |  |
| 348 | Újezd u Rosic | 0623.014.348.01 | 17400 | 17400 | 01 | 584053 |  | 273 |  |
| 349 | Veverské Knínice | 0623.014.349.01 | 18131 | 18131 | 01 | 584118 |  | 939 |  |
| 350 | Vysoké Popovice | 0623.014.350.01 | 18832 | 18832 | 01 | 584177 |  | 697 |  |
| 351 | Zakřany | 0623.014.351.01 | 19047 | 19047 | 01 | 584185 |  | 740 |  |
| 352 | Zálesná Zhoř | 0623.014.352.01 | 19058 | 19058 | 01 | 584193 |  | 59 |  |
| 353 | Zastávka | 0623.014.353.01 | 19111 | 19111 | 01 | 584207 |  | 2 527 |  |
| 354 | Zbraslav | 0623.014.354.01 | 19180 | 19180 | 01 | 584215 |  | 1 283 |  |
| 355 | Zbýšov | 0623.014.355.01 | 19211 | 19211 | 01 | 584223 |  | 3 840 |  |
| 374 | Babice nad Svitavou | 0623.016.374.01 | 00069 | 00069 | 01 | 582794 |  | 1 152 |  |
| 375 | Bílovice nad Svitavou | 0623.016.375.01 | 00455 | 00455 | 01 | 582824 |  | 3 607 |  |
| 376 | Blažovice | 0623.016.376.01 | 00557 | 00557 | 01 | 582841 |  | 1 217 |  |
| 377 | Březina | 0621.016.377.01 | 01411 | 01411 | 01 | 582891 |  | 968 |  |
| 378 | Hajany | 0623.016.378.01 | 03654 | 03654 | 01 | 582999 |  | 404 |  |
| 379 | Hostěnice | 0623.016.379.00 | 04566 |  | 00 | 583057 |  | 718 |  |
| 379.1 | Hostěnice | 0623.016.379.01 | 04566 | 04566 | 01 | 583057 |  | 718 |  |
| 379.2 | Lhotky | 0623.016.379.02 | 04566 | 41499 | 02 | 583057 |  | 0 |  |
| 380 | Jiříkovice | 0623.016.380.01 | 06109 | 06109 | 01 | 583189 |  | 893 |  |
| 381 | Kanice | 0623.016.381.01 | 06300 | 06300 | 01 | 583197 |  | 927 |  |
| 382 | Kobylnice | 0623.016.382.01 | 06747 | 06747 | 01 | 583219 |  | 1 077 |  |
| 383 | Kovalovice | 0623.016.383.01 | 07128 | 07128 | 01 | 583227 |  | 640 |  |
| 384 | Modřice | 0623.016.384.01 | 09793 | 09793 | 01 | 583391 |  | 5 053 |  |
| 385 | Mokrá-Horákov | 0623.016.385.00 | 09819 |  | 00 | 583405 |  | 2 772 |  |
| 385.1 | Horákov | 0623.016.385.01 | 09819 | 04184 | 01 | 583405 |  | 531 |  |
| 385.2 | Mokrá | 0623.016.385.02 | 09819 | 09819 | 02 | 583405 |  | 2 241 |  |
| 386 | Moravany | 0623.016.386.01 | 09850 | 09850 | 01 | 583413 |  | 2 619 |  |
| 387 | Nebovidy | 0623.016.387.01 | 10183 | 10183 | 01 | 583456 |  | 737 |  |
| 388 | Ochoz u Brna | 0623.016.388.01 | 10943 | 10943 | 01 | 583537 |  | 1 344 |  |
| 389 | Omice | 0623.016.389.01 | 11119 | 11119 | 01 | 583545 |  | 781 |  |
| 390 | Ořechov | 0623.016.390.01 | 11261 | 11261 | 01 | 583561 |  | 2 665 |  |
| 391 | Ostopovice | 0623.016.391.01 | 11339 | 11339 | 01 | 583596 |  | 1 646 |  |
| 392 | Podolí | 0623.016.392.01 | 12425 | 12425 | 01 | 583634 |  | 1 426 |  |
| 393 | Ponětovice | 0623.016.393.01 | 12564 | 12564 | 01 | 549738 |  | 404 |  |
| 394 | Popůvky | 0623.016.394.01 | 12587 | 12587 | 01 | 583669 |  | 1 504 |  |
| 395 | Pozořice | 0623.016.395.01 | 12690 | 12690 | 01 | 583677 |  | 2 255 |  |
| 396 | Prace | 0623.016.396.01 | 12691 | 12691 | 01 | 583685 |  | 959 |  |
| 397 | Prštice | 0623.016.397.01 | 13395 | 13395 | 01 | 583707 |  | 938 |  |
| 398 | Radostice | 0623.016.398.01 | 13831 | 13831 | 01 | 583740 |  | 775 |  |
| 399 | Rebešovice | 0623.016.399.01 | 14000 | 14000 | 01 | 583774 |  | 958 |  |
| 400 | Řícmanice | 0623.016.400.01 | 14544 | 14544 | 01 | 583821 |  | 778 |  |
| 401 | Silůvky | 0623.016.401.01 | 14781 | 14781 | 01 | 583855 |  | 826 |  |
| 402 | Sivice | 0623.016.402.01 | 14784 | 14784 | 01 | 583863 |  | 1 059 |  |
| 403 | Sokolnice | 0623.016.403.01 | 15219 | 15219 | 01 | 583898 |  | 2 346 |  |
| 404 | Střelice | 0623.016.404.01 | 15743 | 15743 | 01 | 583910 |  | 2 874 |  |
| 405 | Šlapanice | 0623.016.405.00 | 16279 |  | 00 | 583952 |  | 7 339 |  |
| 405.1 | Bedřichovice | 0623.016.405.01 | 16279 | 00138 | 01 | 583952 |  | 278 |  |
| 405.2 | Šlapanice | 0623.016.405.02 | 16279 | 41204 | 02 | 583952 |  | 7 061 |  |
| 406 | Telnice | 0623.016.406.01 | 16576 | 16576 | 01 | 583979 |  | 1 593 |  |
| 407 | Troubsko | 0623.016.407.01 | 16871 | 16871 | 01 | 584029 |  | 2 226 |  |
| 408 | Tvarožná | 0623.016.408.01 | 17197 | 17197 | 01 | 584037 |  | 1 281 |  |
| 409 | Újezd u Brna | 0623.016.409.01 | 17390 | 17390 | 01 | 584045 |  | 3 244 |  |
| 410 | Velatice | 0623.016.410.01 | 17763 | 17763 | 01 | 584096 |  | 699 |  |
| 411 | Viničné Šumice | 0623.016.411.01 | 18236 | 18236 | 01 | 584126 |  | 1 319 |  |
| 412 | Vranov | 0623.016.412.01 | 18540 | 18540 | 01 | 584151 |  | 739 |  |
| 413 | Želešice | 0623.016.413.01 | 19596 | 19596 | 01 | 584266 |  | 1 699 |  |
| 414 | Běleč | 0621.017.414.00 | 00191 |  | 00 | 581321 |  | 189 |  |
| 414.1 | Běleč | 0621.017.414.01 | 00191 | 00191 | 01 | 581321 |  | 139 |  |
| 414.2 | Křeptov | 0621.017.414.02 | 00191 | 00192 | 02 | 581321 |  | 50 |  |
| 415 | Braníškov | 0623.017.415.01 | 00934 | 00934 | 01 | 582875 |  | 196 |  |
| 416 | Brumov | 0621.017.416.01 | 01305 | 01305 | 01 | 581402 |  | 234 |  |
| 417 | Březina | 0623.017.417.01 | 01409 | 01409 | 01 | 581429 |  | 310 |  |
| 418 | Bukovice | 0621.017.418.01 | 01601 | 01601 | 01 | 581437 |  | 68 |  |
| 419 | Deblín | 0623.017.419.01 | 02485 | 02485 | 01 | 582948 |  | 1 044 |  |
| 420 | Drásov | 0623.017.420.01. | 03210 | 03210 | 01 | 582972 |  | 1 642 |  |
| 421 | Heroltice | 0623.017.421.01 | 03841 | 03841 | 01 | 583014 |  | 201 |  |
| 422 | Hluboké Dvory | 0621.017.422.01 | 03965 | 03965 | 01 | 581577 |  | 81 |  |
| 423 | Hradčany | 0623.017.423.01 | 04668 | 04668 | 01 | 583065 |  | 634 |  |
| 424 | Lažánky | 0623.017.424.00 | 07947 |  | 00 | 583260 |  | 717 |  |
| 424.1 | Holasice | 0623.017.424.01 | 07947 | 07946 | 01 | 583260 |  | 23 |  |
| 424.2 | Lažánky | 0623.017.424.02 | 07947 | 07947 | 02 | 583260 |  | 694 |  |
| 425 | Lomnice | 0621.017.425.00 | 08665 |  | 00 | 581976 |  | 1 382 |  |
| 425.1 | Brusná | 0621.017.425.01 | 08665 | 01333 | 01 | 581976 |  | 51 |  |
| 425.2 | Lomnice | 0621.017.425.02 | 08665 | 08665 | 02 | 581976 |  | 1 234 |  |
| 425.3 | Řepka | 0621.017.425.03 | 08665 | 01334 | 03 | 581976 |  | 42 |  |
| 425.4 | Veselí | 0621.017.425.04 | 08665 | 01335 | 04 | 581976 |  | 55 |  |
| 426 | Lomnička | 0623.017.426.01 | 08680 | 08680 | 01 | 583316 |  | 521 |  |
| 427 | Malhostovice | 0623.017.427.00 | 09091 |  | 00 | 583341 |  | 963 |  |
| 427.1 | Malhostovice | 0623.017.427.01 | 09091 | 09091 | 01 | 583341 |  | 815 |  |
| 427.2 | Nuzířov | 0623.017.427.02 | 09091 | 09092 | 02 | 583341 |  | 149 |  |
| 428 | Maršov | 0623.017.428.01 | 09194 | 09194 | 01 | 583359 |  | 497 |  |
| 429 | Nelepeč-Žernůvka | 0623.017.429.00 | 10281 |  | 00 | 583464 |  | 84 |  |
| 429.1 | Nelepeč | 0623.017.429.01 | 10281 | 10281 | 01 | 583464 |  | 14 |  |
| 429.2 | Žernůvka | 0623.017.429.02 | 10281 | 10282 | 02 | 583464 |  | 70 |  |
| 430 | Ochoz u Tišnova | 0621.017.430.01 | 10944 | 10944 | 01 | 582123 |  | 119 |  |
| 431 | Osiky | 0621.017.431.01 | 11311 | 11311 | 01 | 582174 |  | 145 |  |
| 432 | Předklášteří | 0623.017.432.01 | 16749 | 16749 | 01 | 549746 |  | 1 444 |  |
| 433 | Rašov | 0621.017.433.01 | 13951 | 13951 | 01 | 582255 |  | 230 |  |
| 434 | Rohozec | 0621.017.434.01 | 14045 | 14045 | 01 | 582263 |  | 232 |  |
| 435 | Sentice | 0623.017.435.01 | 14758 | 14758 | 01 | 583847 |  | 606 |  |
| 436 | Skalička | 0623.017.436.01 | 18706 | 18706 | 01 | 545295 |  | 154 |  |
| 437 | Strhaře | 0621.017.437.00 | 15688 |  | 00 | 582379 |  | 119 |  |
| 437.1 | Strhaře | 0621.017.437.01 | 15688 | 15688 | 01 | 582379 |  | 89 |  |
| 437.2 | Žleby | 0621.017.437.02 | 15688 | 15689 | 02 | 582379 |  | 30 |  |
| 438 | Svatoslav | 0623.017.438.01 | 16010 | 16010 | 01 | 583928 |  | 432 |  |
| 439 | Synalov | 0621.017.439.01 | 16175 | 16175 | 01 | 582450 |  | 118 |  |
| 440 | Šerkovice | 0623.017.440.01 | 16237 | 16237 | 01 | 583944 |  | 258 |  |
| 441 | Štěpánovice | 0623.017.441.01 | 16350 | 16350 | 01 | 583961 |  | 495 |  |
| 442 | Tišnov | 0623.017.442.00 | 16737 |  | 00 | 584002 |  | 9 101 |  |
| 442.1 | Hajánky | 0623.017.442.01 | 16737 | 03670 | 01 | 584002 |  | 56 |  |
| 442.2 | Hájek | 0623.017.442.02 | 16737 | 03671 | 02 | 584002 |  | 41 |  |
| 442.3 | Jamné | 0623.017.442.03 | 16737 | 05660 | 03 | 584002 |  | 58 |  |
| 442.4 | Pejškov | 0623.017.442.04 | 16737 | 11884 | 04 | 584002 |  | 21 |  |
| 442.5 | Tišnov | 0623.017.442.05 | 16737 | 41205 | 05 | 584002 |  | 8 922 |  |
| 442.6 | Závist | 0623.017.442.06 | 16737 | 31932 | 06 | 584002 |  | 3 |  |
| 443 | Unín | 0621.017.443.01 | 17463 | 17463 | 01 | 582565 |  | 227 |  |
| 444 | Úsuší | 0623.017.444.00 | 17546 |  | 00 | 584070 |  | 138 |  |
| 444.1 | Čížky | 0623.017.444.01 | 17546 | 17545 | 01 | 584070 |  | 38 |  |
| 444.2 | Úsuší | 0623.017.444.02 | 17546 | 17546 | 02 | 584070 |  | 100 |  |
| 445 | Vohančice | 0623.017.445.01 | 18441 | 18441 | 01 | 584134 |  | 188 |  |
| 446 | Všechovice | 0623.017.446.01 | 18707 | 18707 | 01 | 584169 |  | 241 |  |
| 447 | Zhoř | 0621.017.447.01 | 19291 | 19291 | 01 | 582735 |  | 69 |  |
| 448 | Železné | 0623.017.448.01 | 19610 | 19610 | 01 | 584274 |  | 458 |  |
| 624 | Blučina | 0623.021.624.01 | 00580 | 00580 | 01 | 582859 |  | 2 258 |  |
| 625 | Bratčice | 0623.021.625.01 | 00956 | 00956 | 01 | 582883 |  | 712 |  |
| 626 | Holasice | 0623.021.626.01 | 04077 | 04077 | 01 | 583031 |  | 1 121 |  |
| 627 | Hrušovany u Brna | 0623.021.627.01 | 04883 | 04883 | 01 | 583081 |  | 3 496 |  |
| 628 | Ledce | 0623.021.628.01 | 07968 | 07968 | 01 | 583278 |  | 210 |  |
| 629 | Medlov | 0623.021.629.01 | 09259 | 09259 | 01 | 583367 |  | 759 |  |
| 630 | Měnín | 0623.021.630.01 | 09309 | 09309 | 01 | 583383 |  | 1 857 |  |
| 631 | Moutnice | 0623.021.631.01 | 09998 | 09998 | 01 | 583448 |  | 1 170 |  |
| 632 | Nesvačilka | 0623.021.632.01 | 10383 | 10383 | 01 | 583499 |  | 328 |  |
| 633 | Nosislav | 0623.021.633.01 | 10486 | 10486 | 01 | 584720 |  | 1 357 |  |
| 634 | Opatovice | 0623.021.634.01 | 11152 | 11152 | 01 | 583553 |  | 1 094 |  |
| 635 | Otmarov | 0623.021.635.01 | 13894 | 13894 | 01 | 506699 |  | 325 |  |
| 636 | Popovice | 0623.021.636.01 | 12585 | 12585 | 01 | 583651 |  | 351 |  |
| 637 | Přísnotice | 0623.021.637.01 | 13626 | 13626 | 01 | 583731 |  | 866 |  |
| 638 | Rajhrad | 0623.021.638.01 | 13892 | 13892 | 01 | 583758 |  | 3 609 |  |
| 639 | Rajhradice | 0623.021.639.01 | 13895 | 13895 | 01 | 583766 |  | 1 378 |  |
| 640 | Sobotovice | 0623.021.640.01 | 15214 | 15214 | 01 | 583880 |  | 548 |  |
| 641 | Syrovice | 0623.021.641.01 | 16183 | 16183 | 01 | 583936 |  | 1 597 |  |
| 642 | Těšany | 0623.021.642.01 | 16667 | 16667 | 01 | 583995 |  | 1 220 |  |
| 643 | Unkovice | 0623.021.643.01 | 17464 | 17464 | 01 | 584061 |  | 724 |  |
| 644 | Vojkovice | 0623.021.644.01 | 18456 | 18456 | 01 | 584142 |  | 1 149 |  |
| 645 | Žabčice | 0623.021.645.01 | 19412 | 19412 | 01 | 584231 |  | 1 632 |  |
| 646 | Žatčany | 0623.021.646.01 | 19472 | 19472 | 01 | 584240 |  | 799 |  |
| 647 | Židlochovice | 0623.021.647.01 | 19670 | 19670 | 01 | 584282 |  | 3 773 |  |
| 648 | Senorady | 0624.008.648.01 |  |  | 01 |  | 591661 |  | 393 |
| 649 | Borač | 0624.017.649.00 |  |  | 00 |  | 595314 |  | 350 |
| 649.1 | Borač | 0624.017.649.01 |  |  | 01 |  | 595314 |  | 284 |
| 649.2 | Podolí | 0624.017.649.02 |  |  | 02 |  | 595314 |  | 66 |
| 650 | Borovník | 0624.017.650.01 |  |  | 01 |  | 595331 |  | 101 |
| 651 | Černvír | 0624.017.651.01 |  |  | 01 |  | 595446 |  | 150 |
| 652 | Dolní Loučky | 0624.017.652.00 |  |  | 00 |  | 595427 |  | 1 237 |
| 652.1 | Dolní Loučky | 0624.017.652.01 |  |  | 01 |  | 595427 |  | 1 128 |
| 652.2 | Střemchoví | 0624.017.652.02 |  |  | 02 |  | 595427 |  | 109 |
| 653 | Doubravník | 0624.017.653.00 |  |  | 00 |  | 595551 |  | 824 |
| 653.1 | Doubravník | 0624.017.653.01 |  |  | 01 |  | 595551 |  | 804 |
| 653.2 | Křižovice | 0624.017.653.02 |  |  | 02 |  | 595551 |  | 20 |
| 654 | Drahonín | 0624.017.654.01 |  |  | 01 |  | 595560 |  | 120 |
| 655 | Horní Loučky | 0624.017.655.01 |  |  | 01 |  | 595667 |  | 296 |
| 656 | Kaly | 0624.017.656.00 |  |  | 00 |  | 595837 |  | 265 |
| 656.1 | Kaly | 0624.017.656.01 |  |  | 01 |  | 595837 |  | 234 |
| 656.2 | Zahrada | 0624.017.656.02 |  |  | 02 |  | 595837 |  | 31 |
| 657 | Katov | 0624.017.657.01 |  |  | 01 |  | 587907 |  | 237 |
| 658 | Křižínkov | 0624.017.658.01 |  |  | 01 |  | 595934 |  | 201 |
| 659 | Kuřimská Nová Ves | 0624.017.659.00 |  |  | 00 |  | 595985 |  | 119 |
| 659.1 | Kuřimská Nová Ves | 0624.017.659.01 |  |  | 01 |  | 595985 |  | 106 |
| 659.2 | Prosatín | 0624.017.659.02 |  |  | 02 |  | 595985 |  | 14 |
| 660 | Kuřimské Jestřabí | 0624.017.660.00 |  |  | 00 |  | 595993 |  | 155 |
| 660.1 | Blahoňov | 0624.017.660.01 |  |  | 01 |  | 595993 |  | 5 |
| 660.2 | Kuřimské Jestřabí | 0624.017.660.02 |  |  | 02 |  | 595993 |  | 150 |
| 661 | Lubné | 0624.017.661.01 |  |  | 01 |  | 596078 |  | 45 |
| 662 | Nedvědice | 0624.017.662.00 |  |  | 00 |  | 596175 |  | 1 336 |
| 662.1 | Nedvědice | 0624.017.662.01 |  |  | 01 |  | 596175 |  | 1 274 |
| 662.2 | Pernštejn | 0624.017.662.02 |  |  | 02 |  | 596175 |  | 62 |
| 663 | Níhov | 0624.017.663.01 |  |  | 01 |  | 596191 |  | 221 |
| 664 | Olší | 0624.017.664.00 |  |  | 00 |  | 596302 |  | 318 |
| 664.1 | Klokočí | 0624.017.664.01 |  |  | 01 |  | 596302 |  | 12 |
| 664.2 | Litava | 0624.017.664.02 |  |  | 02 |  | 596302 |  | 19 |
| 664.3 | Olší | 0624.017.664.03 |  |  | 03 |  | 596302 |  | 283 |
| 664.4 | Rakové | 0624.017.664.04 |  |  | 04 |  | 596302 |  | 4 |
| 665 | Pernštejnské Jestřabí | 0624.017.665.00 |  |  | 00 |  | 596400 |  | 172 |
| 665.1 | Husle | 0624.017.665.01 |  |  | 01 |  | 596400 |  | 7 |
| 665.2 | Jilmoví | 0624.017.665.02 |  |  | 02 |  | 596400 |  | 55 |
| 665.3 | Maňová | 0624.017.665.03 |  |  | 03 |  | 596400 |  | 49 |
| 665.4 | Pernštejnské Jestřabí | 0624.017.665.04 |  |  | 04 |  | 596400 |  | 61 |
| 666 | Rojetín | 0624.017.666.01 |  |  | 01 |  | 596582 |  | 73 |
| 667 | Řikonín | 0624.017.667.01 |  |  | 01 |  | 596698 |  | 42 |
| 668 | Skryje | 0624.017.668.00 |  |  | 00 |  | 549894 |  | 64 |
| 668.1 | Boudy | 0624.017.668.01 |  |  | 01 |  | 549894 |  | 7 |
| 668.2 | Skryje | 0624.017.668.02 |  |  | 02 |  | 549894 |  | 57 |
| 669 | Tišnovská Nová Ves | 0624.017.669.01 |  |  | 01 |  | 596892 |  | 91 |
| 670 | Újezd u Tišnova | 0624.017.670.01 |  |  | 01 |  | 549908 |  | 134 |
| 671 | Vratislávka | 0624.017.671.01 |  |  | 01 |  | 597104 |  | 94 |
| 672 | Žďárec | 0624.017.672.00 |  |  | 00 |  | 597171 |  | 371 |
| 672.1 | Ostrov | 0624.017.672.01 |  |  | 01 |  | 597171 |  | 39 |
| 672.2 | Víckov | 0624.017.672.02 |  |  | 02 |  | 597171 |  | 25 |
| 672.3 | Žďárec | 0624.017.672.03 |  |  | 01 |  | 597171 |  | 307 |

### Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

V původní dokumentaci PRVKu  byl  jedním ze základních vstupních údajů počet trvale bydlících obyvatel v r. 2000 a jejich vývoj po letech, až do r. 2015.

Jako podklady byly použity výsledky Českého statistického úřadu České republiky (dále jen „SÚ ČR“) z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, které byly zpracovány zpětně v celé územní struktuře k 1.1.2001 a vydány tiskem v souborných informacích.

Demografický vývoj počtu trvale bydlícího obyvatelstva vycházel ze stavu r. 2000. V populačním vývoji v České republice i v roce 2001 převažovaly nepříznivé trendy, kdy se prohloubil několikaletý úbytek obyvatelstva. Vedle úbytku přirozenou měrou byl zaznamenán poprvé i úbytek obyvatelstva migrací. Charakteristickým rysem vývoje sídelní struktury České republiky bylo v minulosti snižování podílu obyvatelstva největších měst a růst podílu obyvatelstva v nejmenších obcích. Jihomoravský kraj je ale specifický tím, že se zde nachází samostatné Brno-město, jehož obyvatelé se stěhovali do menších satelitních obcí v okolí.

Tato specifičnost v Jihomoravském kraji byla eliminována navrženým způsobem propočtu obyvatel od r. 2000 do r. 2015 pro jednotlivé obce, s lineárním  rovnoměrným úbytkem obyvatelstva z počtu 1 133 916 ob. na 1 124 068 ob.

V této „Aktualizaci....“ byly údaje o počtu obyvatel trvale bydlících v obcích a v Jihomoravském kraji získány z dotazníků obcí a údajů Českého statistického úřadu (dále ČSÚ). Uvedené údaje z dotazníků obcí byly porovnány s údaji ČSÚ.

Ze statistiky ČSÚ je zřejmé, že v roce 2000 v Jihomoravském kraji bylo vedeno                                                                          1 336 689 obyvatel s trvalým pobytem. Tento počet je o 2 773 obyvatel vyšší než s kterým bylo počítáno v předešlém PRVKu.

V původním PRVKu pro výhledový rok 2015  se předpokládalo se snížením počtu obyvatel na hodnotu 1 124 068. Dle statistiky ČSÚ bylo v roce 2015 na území JM kraje vedeno 1 173 563 obyvatel s trvalým pobytem. Z uvedených údajů je zřejmé, že nedošlo k poklesu počtu obyvatel o 9 848 (dle předešlého PRVKu), ale naopak k nárůstu o 36 874 obyvatel s trvalým pobytem.

Pro výhledový rok 2025 se uvažuje se stejným počtem obyvatel jako v roce 20151.4  Počet  obyvatel s ČOP a jejich vývoj do r. 2025.

Pro vysvětlení se jedná o rekreanty, lázeňské pacienty apod.	Protože v  začátcích prací nebyly známé výsledky z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, byly pro výchozí rok 2000 brány poslední platné údaje publikované ve Statistickém lexikonu obcí České republiky 1991. Tyto údaje byly porovnány a korigovány s údaji od starostů všech obcí Jihomoravského kraje ,kterým byl zaslán „vodohospodářský dotazník“ pro získání základních údajů.

Pro cílový rok 2025 jsme uvažovali se setrvalou tendenci od výchozího roku 2000.

### Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025

Pro vysvětlení se jedná o rekreanty, lázeňské pacienty apod. Protože v  začátcích prací nebyly známé výsledky z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, byly pro výchozí rok 2000 brány poslední údaje publikované ve Statistickém lexikonu obcí České republiky 1991 a údaje z obcí, kterým byl zaslán „vodohospodářský dotazník“, z něhož byly získány základní údaje o počtech obyvatel s časově omezeným pobytem.  Oba údaje byly mezi sebou porovnány a korigovány.

V „ Aktualizaci Plánu...“ pro stávající rok 2015 a výhledový rok 2025 je uvažováno s údaji  z předchozího PRVKu  a údaji z obcí, které byly znovu obeslány „vodohospodářským dotazníkem“. Oba údaje byly mezi sebou porovnány a upraveny, směrem k reálné hodnotě.

# Charakteristika řešeného území

Jihomoravský kraj se rozkládá na území 7 062 km2 a rozlohou je čtvrtým největším krajem České republiky. Počtem obyvatel 1 133 916 zaujímá třetí místo v republice. Metropolí kraje je největší moravské a druhé největší město České republiky Brno, které počtem obyvatel 379 185 i hospodářským významem jednoznačně převyšuje ostatní města kraje. V kraji je 647 obcí, z toho 47 měst.

Kraj je příhraničním regionem s Rakouskem a Slovenskem a v rámci republiky sousedí s krajem Vysočina, Pardubickým, Olomouckým, a Zlínským.

Jihomoravský kraj se skládá ze sedmi územních celků, z nichž jeden je územní celek Brno-venkov.

ÚC Brno-venkov se nachází v západní části kraje. Na severu sousedí s UC Blansko a na východě s UC Vyškov. Na jihovýchodě  sousedí s UC Břeclav.  Na jihozápadě sousedí s UC Znojmo. Tyto čtyři územní celky jsou součástí Jihomoravského kraje.  Na západě sousedí s UC Třebíč a UC Ždár n. Sáz. (kraj Vysočina).

Celková rozloha UC Brno-venkov je 1 499 km2.	V roce 2000 žilo na území UC Brno-venkov 168 840 obyvatel s trvalým pobytem, z čehož vyplývá hustota 112,6 obyvatel na 1 km2. Dle podkladů Českého statistického úřadu o vývoji počtu obyvatel byl v roce 2015 počet obyvatel s trvalým pobytem 201 462..

# Členění územního celku

Na územním celku Brno-venkov se nachází 6 obcí s rozšířenou působností mající statut města: Ivančice, Kuřim, Rosice, Šlapanice, Tišnov a Židlochovice

Ivančice – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 16 sídel včetně místních částí. Z tohoto celkového počtu jsou tři města: Dolní Kounice, Ivančice a Oslavany.

Kuřim – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 10 sídel včetně místních částí. Z tohoto celkového počtu je jedno město: Kuřim.

Rosice – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 24 sídel včetně místních částí. Z tohoto celkového počtu jsou dvě města: Rosice a Zbýšov.

Šlapanice – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 40 sídel včetně místních částí. Z tohoto celkového počtu jsou dvě města: Modřice a Šlapanice

.

Tišnov – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 35 sídel včetně místních částí. Z tohoto celkového počtu je jedno město: Tišnov.

Židlochovice – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 24 sídel včetně místních částí. Z tohoto celkového počtu jsou dvě města: Rajhrad a Židlochovice.

Statut města má 11 obcí a to: Dolní Kounice, Ivančice, Oslavany, Kuřim, Rosice, Zbýšov, Modřice, Šlapanice, Tišnov, Rajhrad a Židlochovice.

Kategorie velkých obcí:

- Města v kategorii s více jak 100 000 obyvatel: žádné

- Města s více jak 10 000 obyvatel: žádné

- Města, obce včetně administrativních částí s více jak 2 000 obyvatel: celkem 20

Dolní Kounice, Ivančice, Oslavany, Kuřim, Veverská Bítýška, Rosice, Zastávka Zbýšov, Bílovice nad Svitavou, Modřice, Mokrá-Horákov, Ořechov, Střelice, Šlapanice, Újezd u Brna, Tišnov, Blučina, Hrušovany u Brna, Rajhrad, Židlochovice.

# Systém zásobování pitnou vodou v územním celku Brno-venkov

Z celkem 174 měst, obcí a jejich administrativních částí  přináležejícím k územnímu celku Brno-venkov:

- je zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 147 obcí, přičemž z toho   jedna obec – Opatovice má vodovod pro veřejnou potřebu vybudovaný jen částečně.

- není zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 13 obcí a to: Synalov,  Řepka, Nelepeč, Žernůvka, Čížky, Závist, Pejškov, Radoškov, Zálesná Zhoř, Biskoupky, Lhotky, Říkonín.

# Zdroje pitné vody

K zajištění pitné vody pro ÚC Brno-venkov v období sucha byly vytipováno sedm hlavních zdrojů vody.

Pitná voda by se dodávala z vodárenské nádrže Vír, z JÚ Banín u Březové nad Svitavou z JÚ Březová nad Svitavou, z JÚ Ivančice, z JÚ Moravské Bránice, z JÚ Rosice, z JÚ Říčky a z JÚ Pozoříce..

U těchto vybraných zdrojů se předpokládá, že v období sucha budou schopné zajistit nepřetržitou dodávku pitné vody pro daná sídla v požadovaném množství.

U ostatních,  v současné době, využívaných zdrojů pitné vody se předpokládá, že v období sucha nebudou schopny pokrýt potřebu vody pro daná spotřebiště.

Z tohoto důvody jsou tyto spotřebiště, zásobována z příslušných skupinových nebo samostatných vodovodů, přiřazena k vytipovaným zdrojům vody.

U některých obcí. které byly přičleněny z kraje Vysočina do Jihomoravského kraje, se ponechá zásobování vodou z UC Žďár nad S., obec Senorady  bude zásobována z UC Třebíč. Oba územní celky jsou součástí kraje Vysočina.

Obce Medlov a Nosislav jsou zásobovány z UC Břeclav. Obec Újezd u Brna je zásobována z UC Vyškov. Obce Vranov a  Babice nad Svitavou jsou zásobovány z UC Blansko. Obce Bílovice nad Sv., Řícmanice a Kanice  jsou zásobovány z UC Brno-město.

### 5.1  Vodárenská nádrž Vír

Hlavním zdrojem pitné vody je povrchová voda, která se odebírá z vodárenské nádrže Vír. Tato nádrž se nachází v sousedním kraji Vysočina, na území ucelené části Žďár nad Sázavou.

Odebíraná surová voda je upravována v úpravně vody Švařec, o výkonu Q = 1150 l/s.

### 5.2  Jímací území Banín u Březové nad Svitavou – I. březovský vodovod

Zdroji pitné vody je jímací území Banín u  Březové nad Svitavou, kde se jímá podzemní voda ze 14 studní, jejichž vydatnost je Q = 300 l/s. Ověřený trvalý průtok potrubím  I. březovského vodovodu  (šedá litina DN 600) je cca 265 l/s, kterým je voda  přiváděna do vodojemu Holé Hory I (11931 m3).

### 5.3  Jímací území Březová nad Svitavou – II. březovský vodovod

Zdroji pitné vody je jímací území Březová nad Svitavou, kde se jímá podzemní voda z několika studní, pomocí násosek.  Jedná se o prameniště pro které je doporučený odběr 780 l/s. Potrubím II. březovského vodovodu přitéká do VDJ Čebín maximálně 930 l/s.

V případě zvýšené potřeby je možno zprovoznit posilovací stanici Čebín, která je schopna zvýšit maximální průtok v potrubí II. březovského vodovodu až na hodnotu 1 100 l/s.

Pokud by však nastala nepříznivá situace v podobě trvání dlouhodobého sucha, může vydatnost obou  zdrojů v  Březové  poklesnout až na hodnotu 719 l/s.

### 5.4  Jímací území Ivančice

Pro účely úpravy pitné vody se jímá podzemní voda JÚ Ivančice  o vydatnosti Q = 60 l/s. Jímaná podzemní voda je čerpána na úpravnu vody Ivančice o výkonu Q = 60 l/s. Pitná voda z objektu ÚV je čerpána do vodárenského systému.

### 5.5  Jímací území Moravské Bránice

Pro účely úpravy pitné vody se jímá podzemní voda v jímacím území Bránice, o vydatnosti 25 l/s.  Jímaná voda je čerpána do vodárenského systému.

### 5.6  Jímací území Rosice

Zdroji pitné vody jsou prameniště, kde se jímá podzemní voda.  Celková vydatnost zdrojů je Q = 14 l/s. Z těchto pramenišť je voda čerpána do úpravny vody Rosice o výkonu Q = 14 l/s, odkud je čerpána do vodárenského systému.

### 5.7  Jímací území Říčky

Pro účely úpravy pitné vody se jímá podzemní voda v jímacím území Říčky, o vydatnosti 12,5 l/s.  Jímaná voda je čerpána do vodárenského systému.

# Skupinové vodovody

Zásobování spotřebišť na ÚC Brno-venkov bude zajištěno čtyřmi skupinovými vodovody.

Skupinový vodovod Říčky je samostatný, zatímco skup. vodovody Boskovice a Blansko jsou propojeny.

### 6.1  Skupinový vodovod 326 – Vodárenská soustava Březová I, Březová II, VOV

(viz. UC Brno-město)

Pitná voda ze tří zdrojů, z úpravny Švařec, JÚ Banín u Březové nad Svitavou a JÚ u Březová nad Svitavou je ke spotřebě dopravována třemi skupinovým vodovody Vírský oblastní vodovod, I. březovský a II. březovský vodovod. Tyto 3 SV jsou označeny jako Vodárenská soustava Březová I. Březová II, VOV.

Tímto SV jsou zásobována spotřebiště na území JM kraje UC Brno-venkov, UC Blansko,  UC Brno-město.

Jedná se o tyto skupinové a samostatné vodovody a místní části obcí:

Územní celek Brno-venkov

Skupinové vodovody

301 – Skupinový vodovod Tišnov

302 – Skupinový vodovod Židlochovice

304 – Skupinový vodovod Drásov

306 – Skupinový vodovod Šlapanice

307 – Skupinový vodovod Jinačovice

309 – Skupinový vodovod Bílovice nad Svitavou

310 – Skupinový vodovod Střelice

311 – Skupinový vodovod Lažánky

312 – Skupinový vodovod Radostice

313 – Skupinový vodovod Rajhrad

314 – Skupinový vodovod Ořechov

316 – Skupinový vodovod Veverská Bítýška

317 – Skupinový vodovod Kuřim – Lelekovice – Česká

318 – Skupinový vodovod Domašov

319 – Skupinový vodovod Přibyslavice

320 – Skupinový vodovod Říčany

321 – Skupinový vodovod Moravany – Nebovidy – Modřice

322 – Skupinový vodovod Všechovice

323 – Skupinový vodovod Rohozec

324 – Skupinový vodovod Lomnice-Brusná

327 – Skupinový vodovod Sobotovice-Ledce-Bratčice

801 – Skupinový vodovod Černvír-Doubravník

802 – Skupinový vodovod Dolní Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova

805 – Skupinový vodovod Prosatín- Blahoňov

Samostatné vodovody

332 – Samostatný vodovod Rebešovice

333 – Samostatný vodovod Hajánky

334 – Samostatný vodovod Javůrek

338 – Samostatný vodovod Omice

339 – Samostatný vodovod Želešice

341 – Samostatný vodovod Babice nad Svitavou

342 – Samostatný vodovod Moravské Knínice

343 – Samostatný vodovod Běleč

- – Samostatný vodovod Křeptov

347 – Samostatný vodovod Svatoslav

348 – Samostatný vodovod Unín

349 – Samostatný vodovod Veselí

350 – Samostatný vodovod Veverské Knínice

352 – Samostatný vodovod Ostopovice

353 – Samostatný vodovod Hvozdec

354 – Samostatný vodovod Brumov

355 – Samostatný vodovod Březina

356 – Samostatný vodovod Deblín

357 – Samostatný vodovod Bukovice

359 – Samostatný vodovod Ochoz u Tišnova

360– Samostatný vodovod Osiky

361 – Samostatný vodovod Rašov

362 – Samostatný vodovod Strhaře

364 – Samostatný vodovod Úsuší

365 – Samostatný vodovod Vohančice

366 – Samostatný vodovod Vranov

367 – Samostatný vodovod Syrovice

369 – Samostatný vodovod Štěpánovice

370 – Samostatný vodovod Synalov

811 – Samostatný vodovod Borač

812 – Samostatný vodovod Křižovice

813 – Samostatný vodovod Kuřimské Jestřabí

816 – Samostatný vodovod Střemchoví

817 – Samostatný vodovod Horní Loučky

818 – Samostatný vodovod Kaly ( vč.m.č. Zahrada)

819 – Samostatný vodovod Újezd u Tišnova

823 – Samostatný vodovod Kuřimská Nová Ves

Místní části

Husle   -  obec Pernštejnské Jestřabí

Ostrov – obec Žďárec

Vickov – obec Žďárec

Podolí -  obec Borač

Boudy -  obec Skryje

Rakové – obec Olší

Územní celek Blansko

166 -  samostatný vodovod Adamov

Územní celek Brno-město

326 – Vodárenská soustava Březová I. Březová II, VOV

Ze systému budou zásobena sídla:

Územní celek Brno-venkov

301 – SV Tišnov

- Březina

- Čebín

- Heroltice

- Hradčany

- Lomnička

- Předklášteří

- Sentice

- Železné

- Šerkovice

302 – SV Židlochovice

- Blučina

- Hrušovany u Brna

- Opatovice

- Unkovice

- Vojkovice

- Žabčice

- Židlochovice

- Přísnotice

304 – SV Drásov

- Drásov

- Malhostovice (včetně m. části Nuzířov)

306 – SVŠlapanice

- Šlapanice (včetně m. části Bedřichovice)

- Blažovice

- Podolí

- Jiříkovice

- Ponětovice

- Kobylnice

- Prace

307 – SV vodovod Jinačovice

- Jinačovice

- Rozdrojovice

309 – SV Bílovice nad Svitavou

- Bílovice nad Svitavou

- Řícmanice

- Kanice

310 – SV Střelice

- Střelice

- Troubsko

- Popůvky

311 – SV Lažánky

- Lažánky (včetně m. části Holasice)

- Maršov

- Braníškov

312 – SV Radostice

- Radostice

- Prštice

- Silůvky

313 – SV Rajhrad

- Rajhrad

- Holasice

- Nesvačilka

- Těšany

- Sokolnice

- Rajhradice

- Popovice

- Otmarov

- Telnice

- Žatčany

- Moutnice

- Měnín

- Rebešovice

314 – SV Ořechov

- Ořechov

- Hajany

316 – SV Veverská Bítýška

- Chudčice

- Veverská Bítýška

317 – SV Kuřim – Lelekovice – Česká

- Česká

- Kuřim

- Lelekovice

318 – SV  Domašov

- Domašov

- Rudka

- Říčky

- Javůrek

- Zálesná Zhoř

320 – SV Říčany

- Ostrovačice

- Říčany

321 – SV Moravany – Nebovidy – Modřice

- Modřice

- Moravany

- Nebovidy

322 – SV Všechovice

- Všechovice

- Skalička

323 – SV Rohozec

- Rohozec

- Zhoř

324 – SV Lomnice-Brusná

- Lomnice

- místní část Brusná obce Lomnice

327 – SV Sobotovice-Ledce-Bratčice

- Sobotovice

- Ledce

- Bratčice

801 – SV Černvír-Doubravník

- Černvír

- Doubravník

802 – SV Dolní Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova

- Dolní Loučky

- Kaly

- Újezd u Tišnova

805 – SV Prosatín- Blahoňov

- Prosatín ( m.č. obce Kuřimská Nová Ves)

- Blahoňov

332 – Samostatný vodovod Rebešovice

333 – Samostatný vodovod Hajánky

334 – Samostatný vodovod Javůrek

338 – Samostatný vodovod Omice

339 – Samostatný vodovod Želešice

341 – Samostatný vodovod Babice nad Svitavou

342 – Samostatný vodovod Moravské Knínice

343 – Samostatný vodovod Běleč

345 – Samostatný vodovod Křeptov

348 – Samostatný vodovod Unín

349 – Samostatný vodovod Veselí

350 – Samostatný vodovod Veverské Knínice

352 – Samostatný vodovod Ostopovice

353 – Samostatný vodovod Hvozdec

354 – Samostatný vodovod Brumov

355 – Samostatný vodovod Březina

356 – Samostatný vodovod Deblín

357 – Samostatný vodovod Bukovice

359 – Samostatný vodovod Ochoz u Tišnova

360– Samostatný vodovod Osiky

361 – Samostatný vodovod Rašov

362 – Samostatný vodovod Strhaře

364 – Samostatný vodovod Úsuší

365 – Samostatný vodovod Vohančice

366 – Samostatný vodovod Vranov

367 – Samostatný vodovod Syrovice

369 – Samostatný vodovod Štěpánovice

370 – Samostatný vodovod Synalov

811 – Samostatný vodovod Borač

812 – Samostatný vodovod Křižovice

813 – Samostatný vodovod Kuřimské Jestřabí

816 – Samostatný vodovod Střemchoví

817 – Samostatný vodovod Horní Loučky

818 – Samostatný vodovod Kaly ( vč.m.č. Zahrada)

819 – Samostatný vodovod Újezd u Tišnova

823 – Samostatný vodovod Kuřimská Nová Ves

Územní celek Blansko

166 -  samostatný vodovod Adamov

Územní celek Brno-město

326 – Vodárenská soustava Březová I. Březová II, VOV

- Brno - Bohunice

- Brno - Bosonohy

- Brno - Bystrc

- Brno - Černovice

- Brno - Chrlice

- Brno - Ivanovice

- Brno - Jehnice

- Brno - Jih

- Brno - Jundrov

- Brno - Kníničky

- Brno - Kohoutovice

- Brno - Komín

- Brno - Královo Pole

- Brno - Líšeň

- Brno - Maloměřice  a Obřany

- Brno - Medlánky

- Brno - Nový Lískovec

- Brno - Ořešín

- Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

- Brno - Sever

- Brno - Slatina

- Brno - Starý Lískovec

- Brno - Střed

- Brno - Tuřany

- Brno - Útěchov

- Brno - Vinohrady

- Brno - Žabovřesky

- Brno - Žebětín

- Brno - Židenice

### 6.2  Skupinový vodovod 303 – Skupinový vodovod Ivančice - Rosice

Voda z úpravny vody Ivančice, z JÚ Moravské Bránice a z ÚV Rosice je  dopravována do 303 - Skupinový vodovod Ivančice – Rosice.

Tímto SV jsou zásobována spotřebiště na území JM kraje UC Brno-venkov.

Jedná se o tyto skupinové a samostatné vodovody a místní části obcí:

Skupinové vodovody

303 - Skupinový vodovod Ivančice – Rosice

308 – Skupinový vodovod Zbraslav – Stanoviště

315 – Skupinový vodovod Dolní Kounice

325 – Skupinový vodovod Zbýšov

328 – Skupinový vodovod Pravlov – Kupařovice – Trboušany – Němčičky

Samostatné vodovody

336 – Samostatný vodovod Čučice

Ze systému budou zásobena sídla:

303 - Skupinový vodovod Ivančice – Rosice

- Ivančice (včetně m. části Budkovice, Řeznovice, Hrubšice)

- Kratochvilka

- Moravské Bránice

- Oslavany (včetně m. části Padochov)

- Rosice

- Zastávka

- Tetčice

- Nová Ves

- Neslovice

- Babice u Rosic

- Příbram na Moravě (kolaudace v roce 2003)

- Lukovany

- Vysoké Popovice

- Biskoupky

308 – Skupinový vodovod Zbraslav – Stanoviště

- Zbraslav

- Litostrov

- Újezd u Rosic

- Stanoviště

315 – Skupinový vodovod Dolní Kounice

- Dolní Kounice

- Mělčany

325 – Skupinový vodovod Zbýšov

- Zbýšov

- Zakřany

328 – Skupinový vodovod Pravlov – Kupařovice – Trboušany – Němčičky

- Pravlov

- Kupařovice

- Trboušany

- Němčičky

336 – Samostatný vodovod Čučice

### 6.3  Skupinový vodovod 305 – Skupinový vodovod Pozořice

Pitná voda z JÚ Říčky je čerpána do 305 - Skupinový vodovod Pozořice.

Tímto SV jsou zásobována spotřebiště na území JM kraje UC Brno-venkov.

Jedná se o tyto skupinové a samostatné vodovody a místní části obcí:

Skupinový vodovod

305 - Skupinový vodovod Pozořice

Samostatné vodovody

335 – Samostatný vodovod Velatice

337 – Samostatný vodovod Hostěnice

Ze systému budou zásobena sídla:

305 – SV Pozořice

- Mokrá – Horákov (včetně m. části Mokrá, Horákov)

- Pozořice

- Sivice

- Tvarožná

- Viničné Šumice

- Kovalovice

- Ochoz u Brna

335 – Samostatný vodovod Velatice

337 – Samostatný vodovod Hostěnice

# Počet zásobovaných obyvatel

### 7.1   Skupinový vodovod 326 – Vodárenská soustava Březová I,  Březová II, VOV

Z  tohoto skupinového vodovodu se předpokládá se zásobováním  127 413 obyvatel na ÚC Brno venkov. Na ÚC Brno bude zásobováno 377 028 obyvatel. Celkem z tohoto SV bude zásobováno 504 411 obyvatel.  Výhledová průměrná  potřeba vody pro uvedený počet obyvatel činí 101 302 m3/d, což představuje 1 173 l/s. Hodnota maximální denní potřeby je 125 216 m3/d, což se rovná 1 450 l/s.

Výkon stávající úpravny vody Švařec je 99 360 m3/d, tzn.  1150 l/s.

Vydatnost JÚ Banín u Březové nad Sv. je 25 980  m3/d, tzn.  300 l/s. Ověřený trvalý průtok potrubím  I. březovského vodovodu  (šedá litina DN 600) je však pouze cca 265 l/s.

Vydatnost JÚ Březové nad  Sv.   je 67 548 m3/d, tzn.  780 l/s, což je doporučená hodnota.

Pokud by však nastala nepříznivá situace v podobě trvání dlouhodobého sucha, může vydatnost obou  zdrojů v  Březové  poklesnout až na hodnotu 719 l/s, tzn. 62 121 m3/d.

Celková vydatnost obou zdrojů a to ÚV Švařec a Březová je 161 481 m3/d, tzn.  1 869 l/s.

Při porovnání požadované potřeby a objemem vody, které je možno dodat, je zřejmé, že vydatnost zdrojů je vyšší než  hodnota požadované potřeby.

Hodnota možné dodané vody je o 36 266  m3/d, tzn.  420 l/s,  vyšší než požadovaná potřeba vody.

Z toho vyplývá, že tyto zdroje zajistí dodávku pitné vody pro zvolenou oblast s příslušnými spotřebišti.

### 7.2   Skupinový vodovod 303 – Skupinový vodovod Ivančice - Rosice

Z  tohoto skupinového vodovodu se předpokládá se zásobováním  38 414 obyvatel. Výhledová průměrná  potřeba vody pro uvedený počet obyvatel činí 5 520 m3/d, což představuje 64 l/s. Hodnota maximální denní potřeby je 7 572 m3/d, což se rovná 88 l/s.

Výkon stávající úpravny vody Ivančice  je 5 184 m3/d, tzn.  60 l/s. Vydatnost JÚ Moravské Bránic  je 2 160 m3/d, tzn.  25 l/s. Výkon stávající úpravny vody Rosice  je 1 209 m3/d, tzn.  14 l/s.

Celková vydatnost všech  zdrojů je 8 553 m3/d, tzn.  99 l/s.

Při porovnání požadované potřeby a objemem vody, které je možno dodat, je zřejmé, že vydatnost zdrojů je vyšší než  hodnota požadované potřeby.

Hodnota možné dodané vody je o 982  m3/d, tzn.  11,4 l/s,  vyšší než požadovaná potřeba vody.

Z toho vyplývá, že tyto zdroje zajistí dodávku pitné vody pro zvolenou oblast s příslušnými spotřebišti.

### 7.3   Skupinový vodovod 305 – Skupinový vodovod Pozořice

Z  tohoto skupinového vodovodu se předpokládá se zásobováním  9 854 obyvatel. Výhledová průměrná  potřeba vody pro uvedený počet obyvatel činí 1 325 m3/d, což představuje 15,3 l/s. Hodnota maximální denní potřeby je 1 855 m3/d, což se rovná 21,5 l/s.

Vydatnost JÚ Říčky  je 1 987 m3/d, tzn.  23 l/s.

Při porovnání požadované potřeby a objemem vody, které je možno dodat, je zřejmé, že vydatnost zdrojů je vyšší než  hodnota požadované potřeby.

Hodnota možné dodané vody je o 133  m3/d, tzn.  1,5 l/s,  vyšší než požadovaná potřeba vody.

Z toho vyplývá, že tyto zdroje zajistí dodávku pitné vody pro zvolenou oblast s příslušnými spotřebišti.

Pokud by však uvažovaný zdroj nestačil pokrýt potřebu, tak je možno tento SV dotovat ze SV 326 – Vodárenská soustava Březová I,  Březová II, VOV, který má přebytek na straně vydatnosti zdrojů nad potřebou.